## Export (1)
Lycée ALAIN FOURNIER à VERDUN 55100
Equipement concerné	Localisation de la non-conformité	Libellé de l'observation

Canalisations intérieures au local	Atelier BAT AT1	Réaliser une protection mécanique de la canalisation gaz cuivre qui transite dans l'atelier AT1 depuis sa pénétration et sur une hauteur de 2 mètres.	Protection mécanique à réaliser
Etanchéité des réseaux de distribution	Coffret en façade BAT IN3	En façade du BAT IN3 (foyer des jeunes), remédier à la fuite de gaz constatée sur le raccord mécanique en aval du dispositif type coup de poing.	Enrayer la fuite de gaz
Etanchéité des réseaux de distribution	Coffret en façade BAT LT1	Remédier à la légère fuite de gaz constatée sur le raccord mécanique en amont de la vanne gaz qui alimente le départ gymnase dans le coffret / en façade du BAT LT1 (Arrivée générale GAZ)Remédier à la légère fuite de gaz constatée sur le raccord mécanique en amont de la vanne gaz qui alimente le départ gymnase dans le coffret / en façade du BAT LT1 (Arrivée générale GAZ)	Enrayer la fuite de gaz
Etanchéité des réseaux de distribution	Coffret en façade BAT IN3	En façade du BAT IN3 (foyer des jeunes), remédier à la fuite de gaz constatée sur le levier de réarmement du détendeur.	Enrayer la fuite de gaz
Etanchéité des réseaux de distribution	Chaufferie du BAT GY1	Remédier à la fuite de gaz constatée sur le raccord mécanique de droite côté vanne 1/4 de tour sur la bride du compteur dans la chaufferie du BAT GY1.	Enrayer la fuite de gaz
Etanchéité des réseaux de distribution	Enclos grillagé sous sol BAT EX5	Remédier à la fuite de gaz constatée sur le raccord mécanique en aval du compteur logement 1 (proviseur) située dans l'enclos / grillagée de la sortie de secours dans le BAT EX5.	Enrayer la fuite de gaz
			Enrayer la fuite de gaz

Etanchéité des réseaux de distribution	Logement M.CLEMENT BAT IN1	Remédier à la fuite de gaz constatée sur le raccord mécanique entre la vanne 1/4 de tour et le détendeur dans le coffret en façade / extérieur du logement (BAT IN1) de M. CLEMENT.	Enrayer la fuite de gaz