Mission de MOE (hors Loi MOP) pour l’amélioration du traitement d’air et l’aménagement partiel du pôle science

PROGRAMME DE L’OPERATION

Mission de Maîtrise d’œuvre –

janvier 2018

DESCRIPTION DU SITE :

Intégré dans le quartier du marais, la CMR CHARLEMAGNE  est constitué de deux établissements distincts. L’un situé au n° 13 de la rue Charlemagne à Paris IV accueille le collège et l’autre, situé au n°14, le Lycée. L’opération concerne le pôle sciences du bâtiment Lycée.

LOCALISATION DES TRAVAUX

Bâtiment Lycée – Pôle sciences

Liste des salles de physique-chimie :

- Amphithéâtres : 20, 21, 22, 129

- Stockage chimie : 128

- Laboratoire de Physique : 123

Salles de Travaux Pratiques :

- 116 (peu utilisée, secondaire + TIPE), 117 (physique CPGE), petite salle d’optique, 121 (mixte secondaire), 122 (physique secondaire)

- 219 (chimie CPGE), 221 (chimie secondaire)

- Laboratoire de Chimie : 218

- Salle colle + Stockage + amphi chimie

127 128 129

Collections

- salle professeurs phys.

- amphi physique 22

- amphi physique 21

- amphi physique 20

Laboratoire physique

Armoires couloir

- TP physique 122

- TP mixte 121

- petite salle optique

- TP physique 117 CPGE

- TP et TIPE 116

- Laboratoire chimie + TP chimie 219 CPGE + TP Chimie 221

Et en sous-sol, deux bacs de décantation.

Mise en espace des lieux des travaux

II – Définition des besoins :

La mesure des débits d’air effectuée le 18 octobre 2016 (société Bureau Veritas) conclut à la non-conformité de l’ensemble des quatre Sorbonne en 219 (salle TP chimie CPGE), 128/129, 221 et laboratoire de Chimie (218).

Ce constat de dysfonctionnement a mis en évidence :

- une installation de traitement d’air inadaptée et non maîtrisée.

- Une gestion des stockages, préparations et déchets à améliorer.

- Des dysfonctionnements des réseaux d’EU et des bacs de décantation.

- La nécessité de modifier à la marge le cloisonnement des volumes pour le pôle chimie, avec la création d’une nouvelle porte d’accès sur le couloir. La mission comprendra aussi la modification induite par le déplacement d’une porte coupe-feu.

- Des défauts d’extraction des Sorbonne en salles 219/221 et 116.

La MOE proposera un programme de travaux permettant d’atteindre les normes réglementaires en matière de qualité d’air pour ce type de locaux.

La maitrise d’œuvre doit étudier une installation conforme à la réglementation intégrant la remise en fonctionnement des appareils existants, la création d’installations pour les appareils manquants, ainsi que les reports d’alarmes éventuellement nécessaires.

Afin de limiter la diffusion des effluves des produits chimiques et tenir compte des besoins pédagogiques nouveaux, des enseignants ont également étudié la possibilité d’aménager les espaces intérieurs, en modifiant notamment le compartimentage des volumes.

La MOE devra dans le cadre de sa mission prévoir à minima deux rencontres avec ceux-ci afin de tenir compte de ces besoins et les intégrer à son projet.

Ce travail de concertation avec les professeurs s’arrêtera à la phase conception, la validation du projet sera du ressort de la direction de l’établissement sous le conseil éventuel du représentant de la région Ile de France qui interviendra en qualité d’assistant au MOA.

Enfin, le projet intégrera la création d’espaces de stockage  produit et déchets.

NB : Le remplacement du mobilier (paillasses notamment) n’est pas compris dans l’enveloppe travaux. La maîtrise d’Œuvre devra toutefois intégrer dans ses études la définition et l’implantation de ce mobilier, afin de permettre au service concerné et au fabricant/installateur de coordonner leurs actions.

- Traitement des odeurs et émanations

Liste non exhaustive des désordres répertoriés par les utilisateurs :

- odeurs quasi permanentes, insupportables dans les salles de TP, amphithéâtre, laboratoire de physique ou de chimie, salle de stockage, escaliers dans l’angle commun physique-chimie

- sources connues : divers TP, rotavapeur, vaisselle en salle de la verrerie utilisée

- source possible  canalisations ? bacs de décantation ?

- ventilation insuffisante des salles de TP.

- Aspiration insuffisante des Sorbonne en 219

- Refoulement de la Sorbonne vers la hotte au laboratoire de chimie : la Sorbonne est puissante, mais refoule dans la hotte située juste à côté, au-dessus de l’évier.

- Ventilation insuffisante des amphithéâtres et autres salles.

- Absence de ventilation en 128 qui contient des réserves de produits et les déchets entreposés entre deux enlèvements par l’entreprise spécialisée.

- ventilation insuffisante dans les amphithéâtres : aérations latérales très petites, et obstruées (en cours de débouchage).

- Problème lié à l’évaporateur rotatif, cet appareil est sur la paillasse professeur en 219, et donc le solvant s’évapore directement en salle. Il s’avère indispensable d’équiper cet évaporateur rotatif d’une pompe. De plus il faudrait un deuxième appareil, et ces deux appareils doivent être placés sous hotte, ce qui est matériellement impossible dans la configuration actuelle et confirme la nécessité de réaménagement.

- Adaptation pédagogique

A titre d’information extrait d’une proposition professeur pour l’adaptation du volume pièce chimie.

Exemple d’attentes des enseignants à étudier dans le cadre du projet :

- En 219 : nombre de Sorbonne insuffisant

- Sorbonne puissante en 221, mais permettant à peine à deux élèves de manipuler,

- Paillasses en 116 inadaptées puisque prévues pour 6×3 élèves. Une configuration en 9×2 serait plus adaptée.

- Traitement des déchets

Désordres constatés :

- Stockage des produits dans le même espace que le bureau des préparatrices.

- Quantité de produits trop importante. Une partie peut redescendre en 128, mais une autre doit faire l’objet d’un stockage dans un espace séparé : couper l’espace en deux peut convenir à condition de créer une entrée indépendante pour le bureau. Stockage des déchets : en salle de TP dans une salle non ventilée.

- Point complémentaires

- Les bacs de décantation en sous-sol feront l’objet d’un diagnostic de fonctionnement et d’amélioration de son entretien. La MOE proposera les mesures correctives ou de modification permettant d’optimiser son fonctionnement.

- Débit d’eau aléatoire, une amélioration de la distribution de l’eau devra permettre d’assurer même en fonctionnement un débit suffisant pour les expériences.

II-3 - Mission de maîtrise d’œuvre

Le lycée/collège CHARLEMAGNE souhaite confier une mission de maîtrise d’œuvre Hors Loi MOP (conception + réalisation) décomposée comme suit :

- Phase conception

- Diagnostic

  - Bilan sur état des installations existantes ;

  - Contrôle de la conformité des installations du Pôle science;

  - Liste des travaux correctifs nécessaires;

  - Estimation sommaire des travaux à prévoir ;

- Définition des zones nécessitant une modification des espaces afin d’atteindre les objectifs de traitement d’air et évacuation des produits déchets.

- une optimisation de l’espace pédagogique en vue d’améliorer également le traitement d’air,

- Dossier Avant-Projet

- Dossier PRO / DCE (plans, CCTP, planning)

- CDPGF

- Phase consultation des entreprises

- Analyse des offres des entreprises et rédaction d’un RAO ;

- Phase réalisation

- Analyse et validation des études et des plans d’exécution

- Examen des détails de mise en œuvre des constituants du traitement d’air.

- Organisation du chantier et encadrement de la réalisation des travaux

- Réunions hebdomadaires de chantier

- Gestion des déchets

- Phase réception

- Collecte des fiches d’autocontrôle des essais effectués par les entreprises

- Organisation des visites de réception technique et rédaction du procès-verbal de réception

- Coordination de la levée des réserves

- Information auprès du personnel chargé de l’exploitation

- Document spécifique

  - La MOE réalisera un document à l’attention de l’établissement indiquant les bons usages d’utilisation de l’installation vis-à-vis des performances de traitement d’air et à l’attention de la direction de l’établissement des mesures d’entretien nécessaires à la performance des installations techniques.

- Documents et supports disponibles

- Plans sous format de fichiers DWG (plan masse, plans des niveaux 1/100è, coupes, plans des façades) ;

- Le rapport de contrôle d’air de 2016 VERITAS et 2018 ;

Auprès du lycée, le candidat pourra consulter :

- Le registre de sécurité ;

- Les documents relatifs aux interventions de la société chargée d’assurer la maintenance des installations.

- Coordination à envisager

Tout au long de l’exécution de sa mission, le bureau d’études devra établir une coordination de qualité avec :

- La direction du lycée ;

- La Région Ile de France intervenant en qualité d’assistant MOA;

- Le bureau de contrôle technique ;

- Montant des travaux - calendrier

Le coût d’objectif prévisionnel défini par le maître d’ouvrage est de 90 000,00 € TTC

Les travaux sont envisagés en période de vacances scolaire d’été avec démarrage en juillet 2018 et une livraison au plus tard le 30 août 2018.

NB : Les candidats prévoiront les moyens de protection et d’accès (nacelle, filets de protection) pour atteindre les différents équipements situés dans les parties hautes des volumes libres.

# Text boxes

### Maitre d’Ouvrage

### CMR CHARLEMAGNE

14, rue Charlemagne

75004 – PARIS

Adresse du lycée : 	14 rue Charlemagne

75004 – PARIS

 01.53.01.98.30  fax 01.53.01.98.57

Proviseur : M. Christophe HESPEL

Gestionnaire : Mme LAMANT