## Gamme de maintenance
GAMME DE MAINTENANCE
Cette gamme ne constitue pas un inventaire exhaustif de la maintenance de tous les équipements et matériels du site, mais vise à identifier le volume global de l'installation à prendre en charge et la nature des principaux équipements présents. Le présent marché concerne l'ensemble des équipements présents sur ces installations, et non seulement ceux listés ci-après. Chaque candidat effectuera ses propres relevés lors de la visite du site.
Les éléments en JAUNE ne font pas partis du présent marché et sont à la charge du lycée
Q ou J | Quotidienne ou Journalier
H | Hebdomadaire
M | Mensuelle
T | Trimestrielle
S | Semestrielle
A | Annuelle
SB | Selon Besoins
RECHERCHE Thématique
ECHANGEUR |  | ECHANGEUR
ECHANGEUR | TACHES A REALISER | FREQUENCES
ECHANGEUR |  | J | H | M | T | S | A | SB
ECHANGEUR | Contrôle fuite éventuelle | X
ECHANGEUR | Relevé température primaire et secondaire | X
ECHANGEUR | Relevé de la perte de charge primaire et secondaire | X
ECHANGEUR | Contrôle des presse-étoupes des vannes |  |  |  |  | X
ECHANGEUR | Manœuvre des vannes d’isolement |  |  |  |  | X
ECHANGEUR | Contrôle du calorifuge |  |  |  |  | X
ECHANGEUR | Nettoyage du filtre |  |  |  |  | X
ECHANGEUR | Détartrage mécanique ou chimique |  |  |  |  | X
ECHANGEUR | Relevé des performances | [5 empty] | X
FILTRE A TAMIS |  | FILTRE A TAMIS
FILTRE A TAMIS | TACHES A REALISER | FREQUENCES
FILTRE A TAMIS |  | J | H | M | T | S | A | SB
FILTRE A TAMIS | Contrôle de la perte de charge | X
FILTRE A TAMIS | Nettoyage du tamis | [5 empty] | X
FILTRE A TAMIS | Contrôle de l’état du joint, changement si nécessaire | [5 empty] | X
ADOUCISSEUR |  | ADOUCISSEUR
ADOUCISSEUR | TACHES A REALISER | FREQUENCES
ADOUCISSEUR |  | J | H | M | T | S | A | SB
ADOUCISSEUR | Relevé consommation eau de ville, production eau adoucie, consommation de sel |  | X
ADOUCISSEUR | Contrôle de la présence de sel dans bacs à sel, noter les rajouts |  | X
ADOUCISSEUR | Contrôle du stock de sel |  | X
ADOUCISSEUR | Contrôle de la bonne évacuation du rinçage |  | X
ADOUCISSEUR | Contrôle de la programmation de l’horloge |  |  | X
ADOUCISSEUR | Contrôle du fonctionnement de l’électrovanne pilote |  |  | X
ADOUCISSEUR | Analyse du TH, PH, TCL - Eau de ville |  |  | X
ADOUCISSEUR | Analyse du TH, PH, TCL - Sortie adoucisseur |  |  | X
ADOUCISSEUR | Analyse du TH, PH, TCL - après mixage |  |  | X
ADOUCISSEUR | Nettoyage de la vanne à saumure et ses accessoires |  |  |  |  | X
ADOUCISSEUR | Manœuvre de la robinetterie |  |  |  |  | X
ADOUCISSEUR | Resserrage des presse-étoupes et réfection si nécessaire |  |  |  |  | X
ADOUCISSEUR | Nettoyage de la canne de saumure |  |  |  |  | X
ADOUCISSEUR | Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  | X
ADOUCISSEUR | Nettoyage du bac |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. |  | CAISSON V.M.C.
CAISSON V.M.C. | TACHES A REALISER | FREQUENCES
CAISSON V.M.C. |  | J | H | M | T | S | A | SB
CAISSON V.M.C. | CAISSON |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de l’état de fonctionnement général |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de l’étanchéité des manchettes |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Dépoussiérage des registres |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Lubrification des articulations des registres |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de l’état des moto-réducteurs registres |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Graissage des paliers |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle des roulements |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de la boite à bornes du moteur (resserage) |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Relevé de l’intensité du moteur |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Relevé de l’isolement du moteur |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de l’état des plots antivibratiles |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Nettoyage complet du caisson y compris ventilateur | [5 empty] | X
CAISSON V.M.C. | VARIATEUR DE VITESSE |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de son état |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Vérification des paramètres commandes |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Vérification des paramètres sécurité |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Relevé du signal de sortie puissance (tension efficace vraie) |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Dépoussiérage du variateur |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de la ventilateur de l’armoire |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | COFFRET DE COMMANDE |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle des voyants et changement si nécessaire |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de la présence plan dans coffret |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Essais des organes de sécurité (A.U.) |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle du relayage |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle du relayage des relais thermiques |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de l’état des presse-étoupes |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle des protections mécaniques descâbles d’alimentation |  |  |  |  | X
CAISSON V.M.C. | Contrôle de la fixation du coffret |  |  |  |  | X
POMPE |  | POMPE
POMPE | TACHES A REALISER | FREQUENCES
POMPE |  | J | H | M | T | S | A | SB
POMPE | Contrôle du fonctionnement |  |  |  | X
POMPE | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique |  |  |  | X
POMPE | Nettoyage de l’évacuation d’eau au niveau du presse-étoupe |  |  |  | X
POMPE | Relevé des heures de fonctionnement |  |  |  | X
POMPE | Permutation des pompes suivant heures de fonctionnement |  |  |  | X
POMPE | Nettoyage des filtres suivant perte de charge |  |  |  | X
POMPE | Contrôle de l’état de la protection mécanique de l’accouplement | [5 empty] | X
POMPE | Relevé de l’intensité absorbée | [5 empty] | X
POMPE | Relevé du DP pompe | [5 empty] | X
POMPE | Contrôle de la boite à bornes moteurs | [5 empty] | X
POMPE | Relevé de l’isolement du moteur | [5 empty] | X
POMPE | Contrôle des équipotentielles de masse | [5 empty] | X
POMPE | Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement moteur | [5 empty] | X
POMPE | Contrôle des antivibratiles | [5 empty] | X
POMPE | Contrôle de la fixation de la moto-pompe | [5 empty] | X
POMPE | Graissage des paliers | [5 empty] | X
POMPE | Contrôle de l’état de l’accouplement | [5 empty] | X
POMPE | Contrôle de l’alignement | [5 empty] | X
POMPE | Contrôle des roulements | [5 empty] | X
POMPE | Relevé des performances | [5 empty] | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE |  | VENTILATEUR CENTRIFUGE
VENTILATEUR CENTRIFUGE | TACHES A REALISER | FREQUENCES
VENTILATEUR CENTRIFUGE |  | J | H | M | T | S | A | SB
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Contrôle de l’état général |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Contrôle de la volute |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Graissage des paliers |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Contrôle des roulements |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Contrôle de l’état et de la tension des courroies |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Contrôle de la boite à bornes moteur ( serrage ) |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Relevé de l’intensité du moteur |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Relevé de l’isolement du moteur |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Contrôle de la fixation de la volute et du moteur |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  |  | X
VENTILATEUR CENTRIFUGE | Relevé des performances | [5 empty] | X
CTA |  | CTA
CTA | TACHES A REALISER | FREQUENCES
CTA |  | J | H | M | T | S | A | SB
CTA | Relevé de la température d’air neuf |  |  | X
CTA | Relevé de la température de soufflage, de l’hygrométrie |  |  | X
CTA | Relevé de la température dans le caisson de mélange |  |  | X
CTA | Contrôle de la position des volets |  |  | X
CTA | Contrôle de l’écoulement des condensats |  |  | X
CTA | Contrôle de la perte de charge des filtres |  |  | X
CTA | Contrôle de l’intérieur du caisson ( éclairage ) |  |  | X
CTA | Purge des réseaux en fonctionnement |  |  | X
CTA | Relevé du compteur d’appoint d’eau du système d’humidification |  |  | X
CTA | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | [5 empty] | X
CTA | Vérification de la prise en compte des commandes de la GTC | [6 empty] | X
CTA
CTA | CAISSON
CTA | Relevé de l’intensité du ou des moteurs de ventilation |  |  |  |  | X
CTA | Relevé de l’intensité des différents étages de la batterie électrique |  |  |  |  | X
CTA | Essai du thermostat antigel ( contrôle des asservissements ) |  |  |  |  | X
CTA | Relevé de l’isolement de la batterie électrique |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage ) |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle de l’état et de la tension des courroies |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  | X
CTA | Graissage des paliers |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle des roulements |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle de la fixation des volutes |  |  |  |  | X
CTA | Nettoyage du bac de récupération des condensats |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle des batteries et de leur étanchéité |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle de la fixation des appareils de mesure |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle des liaisons équipotentielles de masse |  |  |  |  | X
CTA | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs |  |  |  |  | X
CTA | Nettoyage complet du caisson ( registre, caisson, batteries, ventilateurs, ... ) |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle des vannes ( presse-étoupes, servomoteurs ) |  |  |  |  | X
CTA | Changement des filtres si perte de charge > recommandations constructeur |  |  |  |  | X
CTA | Relevé perte de charge avant et après changement des filtres |  |  |  |  | X
CTA | Relevé de la pression statique ou de la vitesse d’air aux points caractéristiques de l’installation | [6 empty] | X
CTA | Relevé du débit global minimal d’air neuf de l’installation | [5 empty] | X
CTA | Relevé perte de charge des batteries ( entrée / sortie eau ) | [5 empty] | X
CTA | Relevé des performances | [5 empty] | X
CTA | Contrôle de l’étalonnage des indicateurs de mesure ( thermostats, hygromètres, manomètres, ... ) | [6 empty] | X
CTA | VARIATEUR DE VITESSE
CTA | Contrôle de son état |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | X
CTA | Vérification des paramètres commande |  |  |  |  | X
CTA | Vérification des paramètres sécurité |  |  |  |  | X
CTA | Relevé du signal sortie puissance - Tension efficace vraie |  |  |  |  | X
CTA | Dépoussiérage du variateur |  |  |  |  | X
CTA | Contrôle de la ventilation de l’armoire |  |  |  |  | X
CTA | Changement du filtre |  |  |  |  | X
RADIATEUR |  | RADIATEUR
RADIATEUR | TACHES A REALISER | FREQUENCES
RADIATEUR |  | J | H | M | T | S | A | SB
RADIATEUR | Réaliser une purge d’air | [5 empty] | X
RADIATEUR | Contrôle du robinet thermostatique | [5 empty] | X
RADIATEUR | Contrôle de la robinetterie d’isolement | [5 empty] | X
RADIATEUR | Contrôle des presse-étoupes | [5 empty] | X
RADIATEUR | Dépoussiérage | [5 empty] | X
RADIATEUR
RADIATEUR
SYST. D'EXPANSION |  | SYST. D'EXPANSION
SYST. D'EXPANSION | TACHES A REALISER | FREQUENCES
SYST. D'EXPANSION |  | J | H | M | T | S | A | SB
SYST. D'EXPANSION | Contrôle de la pression de gonflage | [5 empty] | X
SYST. D'EXPANSION | Contrôle de la date d’épreuve | [5 empty] | X
SYST. D'EXPANSION | Vérification de l'absence de fuite ou de corrosion | [5 empty] | X | X
SYST. D'EXPANSION | Vérification de l'état de la vessie et échange si nécessaire | [5 empty] | X | X
SYST. D'EXPANSION | Vérification que la pression de gonflage après purge : | [5 empty] | X | X
SYST. D'EXPANSION | _ est légèrement inférieure à la pression du réseau en utilisation expansion | [5 empty] | X | X
SYST. D'EXPANSION | _ est légèrement inférieure à la pression d'enclenchement en utilisation suppression | [5 empty] | X | X
SYST. D'EXPANSION | Vérification de la soupape de sécurité et des instruments de contrôle | [5 empty] | X | X
SYST. D'EXPANSION | Vérification s'il y a lieu du purgeur d'air automatique | [5 empty] | X | X
REGULATION |  | REGULATION
REGULATION | TACHES A REALISER | FREQUENCES
REGULATION |  | J | H | M | T | S | A | SB
REGULATION | Régulation |  |  |  |  | X
REGULATION | Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs |  |  |  |  | X
REGULATION | Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | X
REGULATION | Contrôle des points de consigne des régulateurs |  |  |  |  | X
REGULATION | Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs ( valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé ) et comparaison avec les données théoriques |  |  |  |  | X
REGULATION | Contrôle du réglage des thermostats |  |  |  |  | X
REGULATION | Contrôle de l’étalonnage des sondes |  |  |  |  | X
REGULATION | Vérification des actionneurs par la régulation ( moteurs de vanne, de registre ) |  |  |  |  | X
REGULATION | Contrôle des scénarios de fonctionnement ( normaux et dégradés ) de la chaîne de régulation ( à la boite à décade ou en simulation numérique ) |  |  |  |  | X
REGULATION | Automates |  |  |  |  | X
REGULATION | Contrôle de l’état de l’automate et de sa fixation | [5 empty] | X
REGULATION | Contrôle de la tension d’alimentation | [5 empty] | X
REGULATION | Contrôle des connexions électriques | [5 empty] | X
REGULATION | Dépoussiérage des cartes | [5 empty] | X
REGULATION | Sauvegarde de la base de données | [5 empty] | X
REGULATION | Changement de l’accumulateur suivant préconisation constructeur | [5 empty] | X
REGULATION | Mise à jour des logiciels de paramétrage et sauvegarde des données | [6 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES |  | RESEAUX HYDRAULIQUES
RESEAUX HYDRAULIQUES | TACHES A REALISER | FREQUENCES
RESEAUX HYDRAULIQUES |  | J | H | M | T | S | A | SB
RESEAUX HYDRAULIQUES | Vanne d’isolement
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle de l’étanchéité ( presse-étoupe ) | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Manœuvre | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Graissage tige de vanne | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Filtre
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle de la perte de charge |  |  |  | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle de l’état du joint , changement si nécessaire | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Nettoyage suivant perte de charge | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Canalisation
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle de l’état de surface extérieure des canalisations | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle des supports | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle de l’état du calorifuge | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Manchon de dilatation
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle de l’état | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Indicateur de mesure
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle des manomètres, thermomètres, indicateurs de mesures et comparaison avec des appareils de mesures étalonnés | [6 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | ROBINET DE REGLAGE DE DEBIT
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle du réglage |  |  |  |  | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Mesure débit avec mallette |  |  |  |  | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | POT A BOUES
RESEAUX HYDRAULIQUES | Evacuation des boues par chasses |  |  |  |  | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Mitigeur thermostatique collectif
RESEAUX HYDRAULIQUES | Démontage et détartrage (avec produit adapté) des la chambre de mélange | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Changement des joints, filtres | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Remplacement de la cartouche si nécesaire | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Clapet anti pollution
RESEAUX HYDRAULIQUES | Contrôle des clapets | [5 empty] | X
RESEAUX HYDRAULIQUES | Remplacement si le contrôle ne s'avère pas positif | [5 empty] | X
BACHES / BALLON TAMPON |  | BACHES / BALLON TAMPON
BACHES / BALLON TAMPON | TACHES A REALISER | FREQUENCES
BACHES / BALLON TAMPON |  | J | H | M | T | S | A | SB
BACHES / BALLON TAMPON | Vidange annuelle du ballon d'au moins 10% du contenu | [5 empty] | X
BACHES / BALLON TAMPON | Nettoyage intérieur recommandé (détartrage et désinfection) | [5 empty] | X
BACHES / BALLON TAMPON | Vérification de l'état extérieur nottament du calorifuge qui doit couvrir tout le ballon y compris le dessous | [5 empty] | X
BACHES / BALLON TAMPON | Vérification température de stockage (entre 50° et 60°C pour de l'ECS) | [5 empty] | X
BACHES / BALLON TAMPON | Surveillance des températures de la cohérences des températures de stockage |  |  | X
BACHES / BALLON TAMPON | Vérification des soupapes et groupes de sécurité |  |  |  |  | X
BACHES / BALLON TAMPON | Manœuvre des purgeurs et dégazeurs manuels |  |  |  |  | X
BACHES / BALLON TAMPON | Manœuvre des purgeurs et dégazeurs automatiques |  |  |  |  | X
BACHES / BALLON TAMPON | Chasses sur les ballons | [5 empty] | X
BACHES / BALLON TAMPON | Essais des sécurités | [5 empty] | X
PRODUCTION ECS |  | PRODUCTION ECS
PRODUCTION ECS | TACHES A REALISER | FREQUENCES
PRODUCTION ECS |  | J | H | M | T | S | A | SB
PRODUCTION ECS | Contrôle des températures | X
PRODUCTION ECS | Chasses rapides des ballons |  | X
PRODUCTION ECS | Ouverture des ballons | [5 empty] | X
PRODUCTION ECS | Contrôle visuel des épingles | [5 empty] | X
PRODUCTION ECS | Nettoyage interne des ballons | [5 empty] | X
PRODUCTION ECS | Manœuvre des vannes |  |  |  |  | X
PRODUCTION ECS | Contrôle des étanchéités |  |  | X
PRODUCTION ECS | Contrôle du fonctionnement des régulations |  |  |  |  | X
PRODUCTION ECS | Essais des sécurités |  |  |  |  | X
PRODUCTION ECS | Mesure des débits et pressions |  |  |  | X
PRODUCTION ECS | Contrôle des traitements d’eau |  | X
PRODUCTION ECS | Démontage des manchettes témoins pour analyse |  |  |  | X
PRODUCTION ECS | Ouverture et nettoyage des filtres tamis |  |  |  |  | X
QUALITE DE L'EAU |  | QUALITE DE L'EAU
QUALITE DE L'EAU | TACHES A REALISER | FREQUENCES
QUALITE DE L'EAU |  | J | H | M | T | S | A | SB
QUALITE DE L'EAU | Ballon de production ECS
QUALITE DE L'EAU | Vidange compléte, nettoyage et détartrage | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Désinfection par choc chloré ou choc thermique puis rinçage |  |  |  |  | X
QUALITE DE L'EAU | Vérification température de stockage (entre 50° et 60°C) |  |  | X
QUALITE DE L'EAU | Contrôle de fonctionnement du système de chloration permanente |  |  | X
QUALITE DE L'EAU | Réalisation d’analyses microbiologiques et physico-chimiques pour la recherche de légionelles en partie basse du ballon |  |  |  |  | X
QUALITE DE L'EAU | Canalisations
QUALITE DE L'EAU | Vidange, curage et nettoyage | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Désinfection par choc chloré ou choc thermique puis rinçage | [6 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Chasses vigoureuses |  |  | X
QUALITE DE L'EAU | Périphériques | [7 empty] | à la charge du
QUALITE DE L'EAU | Remplacement des pommes de douches (sans fourniture) | [6 empty] | X | Lycée
QUALITE DE L'EAU | Remplacement des flexibles de douche (sans fourniture) | [6 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Remplacement des joints | [6 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Remplacement des filtres de robinet (sans robinet) | [6 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Détartrage et désinfection des périphériques |  |  |  |  | X
QUALITE DE L'EAU | Réalisation d’analyses microbiologiques et physico-chimiques pour la recherche de légionelles aux points de puisage |  |  |  |  | X
QUALITE DE L'EAU | Tenue à jour du carnet d’entretien |  |  | X
QUALITE DE L'EAU | Analyses
QUALITE DE L'EAU | Analyse de l’eau brute | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Analyse de l’eau de chauffage | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Analyse de l’eau chaude sanitaire suivant arrêté du 1er février 2010 | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Prélèvement et analyse en fond de ballon de stockage eau chaude sanitaire | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Prélèvement et analyse au point de puisage à risque (ECS) | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Prélèvement et analyse au retour de boucle ou général | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Envoi du rapport d’analyse de légionnelles | [5 empty] | X
QUALITE DE L'EAU | Mise en application de la procédure EXE0325A de décontamination si dépassement du seuil ≥ 1000 et ≤ 10000 UFC/L d’eau de Légionella | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR |  | POMPE A CHALEUR
POMPE A CHALEUR | TACHES A REALISER | FREQUENCES
POMPE A CHALEUR |  | J | H | M | T | S | A | SB
POMPE A CHALEUR | Général
POMPE A CHALEUR | Recherche des fuites |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Vidange de l’huile |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Ouverture de la chambre à flotteur et contrôle |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Ouverture de la trappe du réservoir d’huile et contrôle |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Ouverture de la chambre à flotteur du groupe de purge |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Changement des filtres |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Ouverture d’une flasque du condenseur (nettoyage mécanique et chimique exclus) |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle de l’isolement moteur et pompe à huile |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Tirage au vide et déshydratation de la machine |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Recharge en huile |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle de toutes les sécurités |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle de l’armoire du démarreur |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Remise en service de la machine |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Vérification de la régulation |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Etablissement du rapport d’intervention |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle de la régulation |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle de la pression ( asp., refoulement ) |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle des voyants |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle de la charge |  | X
POMPE A CHALEUR | Relevé T° et pressions |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle de l’encrassement des condenseurs ( mesures ) |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle régulation interne |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle sécurité |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle des asservissements |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Vérification et contrôle général de l'unité extérieure |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Vérification des fixations et supports |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Contrôle du bon fonctionnement des différents dispositifs de chauffage et climatisation |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Remise à niveau et appoint du fluide frigorigène |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | Vérification de l'écoulement des eaux de condensats et nettoyage du bac |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | HELIOPAC (prod. ECS)
POMPE A CHALEUR | Démontage et nettoyage des tamis de tous les filtres hydrauliques, contrôle des débits. | 2 mois après la mise en service
POMPE A CHALEUR | Manoeuvre des vannes de by-pass des capteurs solaires pour y faire circuler l'antigel.
POMPE A CHALEUR | Contrôle du niveau de protection antigel.
POMPE A CHALEUR | Ajustement de la pression du capteur suite au dégazage (circuit primaire).
POMPE A CHALEUR | Contrôle du bon fonctionnement des appoints et leur température de consigne.
POMPE A CHALEUR | Relevé et analyse des index des compteurs (puisage et énergies).
POMPE A CHALEUR | Réalisation d’une chasse sur la vanne de vidange de chaque ballon.
POMPE A CHALEUR | Mise en place d’un registre de maintenance dans le local technique.
POMPE A CHALEUR | · Relevé et analyse des compteurs. |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle des débits, nettoyage des filtres si nécessaire. |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Mise à jour du registre de maintenance : relevés et interventions (à chaque visite). |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Manoeuvre des soupapes de sécurité ECS. |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Manoeuvre de la soupape du circuit primaire et appoint correspondant en antigel. |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Réalisation d’une chasse sur la vanne de vidange de chaque ballon. |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Manoeuvre de toutes les vannes. |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle du bon fonctionnement des appoints et de leur température de consigne. |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Vérification des intensités absorbées par les thermoplongeurs (sur chaque phase). |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Nettoyage des échangeurs éventuels. |  |  |  |  | X
POMPE A CHALEUR | · Dépoussiérage et contrôle des connexions (serrages…) des tableaux électriques. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Vidange et nettoyage complet des ballons de stockage. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle visuel des anodes de protection des ballons. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Détartrage et contrôle des épingles électriques des ballons (thermoplongeurs). | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle du calorifuge des réseaux de production et de distribution d’ECS. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la propreté/dépoussiérage des modules. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la modification éventuelle de l’ombrage (arbres). | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la fixation des modules. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Vérification de l’absence de corrosion (en particulier au niveau du support des panneaux). | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de l’état des boîtes de jonction photovoltaïques (si présentes). | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle visuel des caractéristiques techniques de l’appareillage (fusibles, disjoncteurs, | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | parafoudres…). | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Vérification des liaisons équipotentielles. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle visuel des connexions électriques photovoltaïques. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle visuel de l’ensemble des parties accessibles de l’installation photovoltaïque. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Recherche des points chauds éventuels sans démontage. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Test de la fonction coupure d’urgence générale photovoltaïque. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Test du dispositif de coupure pour intervention des services de secours (si présent). | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la présence et du bon état de l’identification des composants. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la présence et du bon état de l’étiquetage relatif à la norme UTE C15-712-1. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Vérification de l’onduleur. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Test des dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR). | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la disponibilité des dossiers de plans de l’installation photovoltaïque à jour. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle visuel d’absence de fuite. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la densité en antigel. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle du vase d’expansion et de la pression du circuit primaire. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle du bon fonctionnement des vannes motorisées. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle du positionnement des sondes de température. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle d’absence de fuite frigorigène sur les PAC. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la régulation et du bon fonctionnement de chaque pompe à chaleur. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Contrôle de la régulation générale. | [5 empty] | X
POMPE A CHALEUR | · Analyse du registre de maintenance. | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE |  | CHAUDIERE GRANULE
CHAUDIERE GRANULE | TACHES A REALISER | FREQUENCES
CHAUDIERE GRANULE |  | J | H | M | T | S | A | SB
CHAUDIERE GRANULE | Général
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle du combustible à chaque livraison | [6 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle du silo d'approvisionnement |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle de fonctionnement du système d'alimentation (à vis ou pneumatique) |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Graissage - lubrification des motoréducteurs |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Nettoyage et test de fonctionnement des capteurs |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle des sécurités |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle de la grille de combustion |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Nettoyage de la grille de combustion |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle du ventilateur d'insufflation d'air |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Nettoyage du ventilateur et contrôles électriques |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle de l'échangeur
CHAUDIERE GRANULE | ramonage du foyer et de l'échangeur |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Nettoyage du collecteur de cendres |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle du fonctionnement de la vis de décendrage |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle des bacs de récupération des cendres |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Vérification des automatismes | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Analyse des fumées (particules, rendement, O2 etc,,,) | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle fonctionnement du traitement des fumées y compris ventilateur |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Ramonage complet | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Extraction de silo
CHAUDIERE GRANULE | Réducteur, serrage, étanchéité et niveau d’huile | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Plateau dessileur | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Console, connexions et fixations | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Canal d’extraction et couvercle de protection | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Usure de la vis d’extraction et accouplement | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Capteur de bourrage, couvercle et joint |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Moteur, étanchéité et niveau d‘huile |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Pâles de dessilage, usure et fixations |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Tension et graissage de chaîne |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Etat de la chaîne et des pignons |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Alimentation
CHAUDIERE GRANULE | Moteur, étanchéité et niveau d‘huile |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Usure de la vis d’alimentation | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Palier et graissage (à partir FM130) |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Remplacement condensateur (jusqu’à FM 201) | [5 empty] | X | X
CHAUDIERE GRANULE | Clapet RSE – étanchéité, réglage et test contacts | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Dispositif Sprinkler, tuyau, soupape, etc. |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Canal de vis, étanchéité et usure | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle du tube d’allumage, nettoyage | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle de l’allumeur (charbons, résistance et capteur) | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Serrage des vis pointeau (à partir FM130) |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Etanchéités au niveau des vis de serrage |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Tension et graissage de la chaîne |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Etat des pignons (à partir FM 130) |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Chambre de combustion
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle des orifices d'air secondaire 1+2 |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Joints d'étanchéité foyer |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle grille de décendrage, matrice rotules |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Segments de grille, rainures de ventilation, oxydation, souplesse (à partir FM 80) |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Nettoyage des pierres réfractaires | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Décendrage, étanchéité couvercle cendrier, vis | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Fond racleur des cendres, souplesse, déformation (à partir FM 80) | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Vis de décendrage, usure, palier de vis, étanchéité |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Etat des pierres et voutes réfractaires | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Moteur gradins (à partir FM 80) |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Moteur grille de décendrage |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Etanchéité cendrier |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Echangeur chaud
CHAUDIERE GRANULE | Moteur, chaîne (retendre si nécessaire), garnitures de coussinets |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Usure vis de décendrage | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Etat des turbulateurs et des fixations |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Levier d'entraînement, paliers | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Etanchéité du cendrier |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle et nettoyage du ventilateur d'extraction |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Armoire electrique
CHAUDIERE GRANULE | Fonctionnement des protections thermiques et disjoncteurs | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Câbles, connexions - serrage des vis | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Platines | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Sondes de température |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Sonde fumées |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Sonde Lambda |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Capteurs de niveau infrarouge (alimentation et extraction) |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Armoire electrique
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle + test de la soupape de sécurité échangeur |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Ecluse rotative, moteur, caoutchouc |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Présence des livrets/notices | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Actualisation Software avec version | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle paramétrage Régulation Les modifications sont à détailler |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Contrôle des émissions |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Décendrage centralisé (si installé)
CHAUDIERE GRANULE | Usure vis de décendrage | [5 empty] | X
CHAUDIERE GRANULE | Moteur, étanchéité, niveau d'huile |  |  |  |  | X
CHAUDIERE GRANULE | Etanchéité container et admission des cendres |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE |  | PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | TACHES A REALISER | FREQUENCES
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE |  | J | H | M | T | S | A | SB
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Recherche des fuites |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Corntrole et correction éventuelle de la pression du vase d’expansion |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle visuel de l’étanchéité du système |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle de la propreté du verre des modules |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Nettoyage éventuel du verre du capteur |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle de la modification éventuel de l’ombrage (arbres) |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Recommandations auprès de l’utilisateur en cas de modification de l’ombrage |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle de l’état de l’isolation du circuit hydraulique |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle du débit correct |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle des sondes de température |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle du fluide antigel |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle de la pression du fluide |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Remplissage éventuel du circuit |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle des paramètres du régulateur |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle des erreurs éventuelles enregistrées dans le régulateur |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle de toutes les vannes du système |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle de l’installation électrique |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle de la fixation des modules |  |  |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Relevé T° et pressions |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle régulation interne |  |  | X
PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HYBRIDE | Contrôle sécurité |  |  | X
CLIMATISEUR |  | CLIMATISEUR
CLIMATISEUR | TACHES A REALISER | FREQUENCES
CLIMATISEUR |  | J | H | M | T | S | A | SB
CLIMATISEUR | Contrôle de fonctionnement |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Contrôle du bruit de fonctionnement |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Réglage des organes de commande et de sécurité |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Contrôler l'état des filtres à air et nettoyage si nécessaire |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Remplacement des filtres (sans fourniture) | [6 empty] | X
CLIMATISEUR | Appoint en fluide frigorigène (sans fourniture) | [6 empty] | X
CLIMATISEUR | Vérification de la charge en fluide frigorigène |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Vérification de l'état des batteries et de leurs étanchéités |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Lubrification des parties tournantes |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Vérification de l'écoulement des condensats |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Vérification de l'état de propreté des batteries, nettoyage si nécessaire |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Nettoyage des moteurs et ventilateurs |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Vérification de l'état de la peinture et de la corrosion des caissons et accessoires |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Si nécessaire nettoyage et application d'une couche de peinture anti-rouille ( sans fourniture ) | [6 empty] | X
CLIMATISEUR | Vérification de l'échauffement des moteurs |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Vérification et relevé de la température du local climatisé |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Vérification et relevé de l'hygrométrie du local climatisé |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat) |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consignes |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Vérification des alimentations électriques |  |  |  |  | X
CLIMATISEUR | Nettoyage général | [5 empty] | X
APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE |  | APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE
APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE | TACHES A REALISER | FREQUENCES
APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE |  | J | H | M | T | S | A | SB
APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE | Relevés des paramètres | [5 empty] | X
APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE | Étalonnage | [6 empty] | X
APPAREILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE | Révision complète | [6 empty] | X
COMPTEURS |  | COMPTEURS
COMPTEURS | TACHES A REALISER | FREQUENCES
COMPTEURS |  | J | H | M | T | S | A | SB
COMPTEURS | Vérification du bon fonctionnement |  |  | X
COMPTEURS | Relevé |  |  | X
COMPTEURS | Etalonnage (hors contrat)
COMPTEURS | Suivi des consommations |  |  |  |  | X
DISCONNECTEUR |  | DISCONNECTEUR
DISCONNECTEUR | TACHES A REALISER | FREQUENCES
DISCONNECTEUR |  | J | H | M | T | S | A | SB
DISCONNECTEUR | Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont | [5 empty] | X
DISCONNECTEUR | Contrôle de l’obturateur et de la membrane | [5 empty] | X
DISCONNECTEUR | Contrôle du fonctionnement de la soupape | [5 empty] | X
DISCONNECTEUR | Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne aval | [5 empty] | X
DISCONNECTEUR | Contrôle des DP ( statique et dynamique ) | [5 empty] | X
DISCONNECTEUR | Transmission Attestation de Vérification annuelle au Client
DISCONNECTEUR | Nettoyage du filtre | [5 empty] | X
RESEAUX AERAULIQUES |  | RESEAUX AERAULIQUES
RESEAUX AERAULIQUES | TACHES A REALISER | FREQUENCES
RESEAUX AERAULIQUES |  | J | H | M | T | S | A | SB
RESEAUX AERAULIQUES | Nettoyage des grilles d’air neuf et de rejet | [5 empty] | X
RESEAUX AERAULIQUES | Nettoyage des boucles de soufflage et d’extraction dans les locaux | [5 empty] | X |  | Lycée
RESEAUX AERAULIQUES | Contrôle des positions des registres | [5 empty] | X
RESEAUX AERAULIQUES | Contrôle des indicateurs de mesure et étalonnage par comparaison avec appareils étalonnés | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES |  | VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES |  | (si retour de marche reporté sur la GTC)
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | TACHES A REALISER | FREQUENCES
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES |  | J | H | M | T | S | A | SB
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Pour l’ensemble :
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle de l’alimentation électrique, pneumatique | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle de l’état de la sparklet | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle du contact fin de course ( report pompiers ) | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle des joints de scellement et des matériaux réfractaires | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification fonctionnelle de la commande manuelle | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle de l’asservissement électrique au ventilateur | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle mécanique des pièces en mouvement | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification et réglage du verrouillage électromagnétique | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification des pivots et charnières | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification des ressorts d'ouverture | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification et réglage des contacts début et fin de course | [5 empty] | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Pour les portes coupe feu suivant règle apsad :
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle du bon fonctionnement manuellement | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle du bon fonctionnement par simulation des détecteurs, fusibles |  |  | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Contrôle de l’état des galets et de l’ensemble des câbles poulies |  |  |  |  | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | ( pour les portes coulissantes )
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Nettoyage des rails |  |  |  |  | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification de la liberté de fonctionnement des dispositifs de fermeture |  |  |  |  | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Vérification de l’absence d’objet sous la porte |  |  |  |  | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Inspection des systèmes de détection, vérification des sources d’alimentation |  |  |  |  | X
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Pour les exutoires de fumee suivant règle apsad :
VOLET / CLAPET COUPE-FEU et EXUTOIRE DE FUMEES | Essai des installations |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE |  | VENTILATEUR DE DESENFUMAGE
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | TACHES A REALISER | FREQUENCES
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE |  | J | H | M | T | S | A | SB
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle de l’état général |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle de la turbine et du jeu de l’arbre |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Graissage des paliers |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle des roulements |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle de l’état et de la tension des courroies |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle de la protection mécanique des courroies |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle boite à bornes moteur ( resserrage ) |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Relevé de l’intensité du moteur |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Relevé de l’isolement du moteur |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle de l’état de la cage ou des grilles |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle de la fixation du ventilateur et du moteur |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Essais du ventilateur |  |  |  | X
VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | Relevé des performances | [5 empty] | X