## Recap Generale
ATTIC+
le 15/04/2020
Transfert vers EXCEL
Affaire :
POLIGNY - CONSTRUCTION ABRI PRODUITS CHI
Maître d'ouvrage :
ECOLE ENILBIO
Liste des lots : | Montant HT en € | TVA | Montant TVA en € | Montant TTC en €
Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD | 0 | 20 | 0 | 0
Total : | 0 |  | 0 | 0

## Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD
|  | U | Quantité indicative | Prix en € | Total en €
0 | INSTALLATIONS - PREPARATIONS |  |  |  |  | CH3
| PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET ACCES PROVISOIRES | ens | 1 |  | 0 | ART | DCO-A729
L'entreprise du présent lot doit, dans le cadre de ses travaux, la protection des ouvrages existants et les balisages des zones d'intervention.
L'entreprise devra effectuer à ses frais, toutes les adaptations nécessaires de la clôture en fonction des contraintes du site, des phasages de travaux et des impératifs de chantier (livraisons, etc. ...).
En fin de chantier, les protections et balisages seront déposés et les zones d'intervention seront remis en état identique à l'existant.
Les dégradations sur les ouvrages existants, dues à l'entreprise du présent lot en phase d'EXE, seront reprises à ses frais.
Dans le cas de démolitions partielles ou complètes, mitoyennes ou proches d'ouvrages conservés, l'entreprise devra prendre toutes les dispositions conservatrices nécessaires au maintient en l'état des ouvrages annexes et respecter scrupuleusement les plans de phasage, de confortements ou d'étaiements.
L'entreprise devra également la mise en œuvre de l'ensemble des protections nécessaires et adaptées afin d'éviter la production et la propagation des poussières (bâchage, arrosage, etc. ...). Elle devra également adapter ses interventions en rapport avec l'activité du site (horaires de livraisons, mise en fonction des normes en vigueur du matériel insonorisé, etc. ...).
| INSTALLATION DE CHANTIER - CLOTURE DE CHANTIER | ens | 1 |  | 0 | ART | MVE-A272
Ensemble à la charge du présent lot et comprenant:
* Panneau de chantier réglementaire
* Bureaux de chantier
* Sanitaires et Vestiaires
* Branchements EDF/EAU/PTT
* Un micro onde ou tout autre moyen de réchauffage
* Un réfrigérateur si nécessaire
* Poste de bétonnage
* Aire de stockage
* Clôture provisoire métallique opaque ht 2.00, éclairage, signalisation
* Portail et portillon provisoire d'accès
* Voies d'accès provisoires compris entretien et remise en état en fin de travaux
* Voies de circulation piétonnes à l’intérieur de la base de vie
* Entretien et nettoyage régulier de la base de vie
* Implantation
* Benne à déchets
* Nettoyage du chantier
* Constat d’huissier
* Panneaux routiers de signalisation réglementaires
* Liste non limitative ....
Le titulaire du présent lot prendra connaissance du PGC avant de remettre son offre.
L'ensemble des installations communes nécessaires au bon déroulement du chantier et normes d'hygiène et de sécurité pour les travaux.
| MOYEN DE LEVAGE | ft | 1 |  | 0 | ART | MVE-A280
Installation éventuelle d'un moyen de levage et de manutention pour le lot. Cette installation pourra éventuellement être mise à disposition d'autres lots nécessitant le levage de matériaux lourds ou volumineux.
L'entreprise aura à sa charge la réalisation des fondations nécessaires pour la mise en place de la grue comprenant le terrassement complémentaire, la réalisation des fondations, le remblaiement de la fosse, l'installation de la grue.
En fin de chantier, l'entreprise devra démonter et évacuer la grue, démolir les fondations éventuelles et la remise en état du terrain naturel.
La grue mis en place devra comporter un limiteur de survol en charge au droit des limites de chantier.
| IMPLANTATION ET NIVELLEMENT | ens | 1 |  | 0 | ART | MVE-A282
L'implantation et le nivellement des ouvrages sont à la charge de ce lot.
L'entrepreneur fera exécuter l'implantation planimétrique, altimétrique et le piquetage des ouvrages sur l'ensemble du site, par un géomètre agréé qui établira un plan de repérage. Ce plan indiquera également tous les ouvrages se trouvant à une distance de 10 m minimum des murs du projet.
Le plan masse indique les cotes d'implantation et de nivellement par rapport aux repères NGF ou ouvrages existants nivelés.
L'implantation sera matérialisé de façon permanente par des piquets et chaises portant les marques nécessaires à la définition précise des alignements et repères de niveaux.
L'entreprise devra conserver et reporter un repère de nivellement à chaque niveau des bâtiments pour l'ensemble des entreprises intervenantes.
| ETUDES D'EXECUTION | ft | 1 |  | 0 | ART | 000-A636
Les études d'exécution (coffrage, ferraillage, métré, plan de montage, plans de détail d’exécution) seront réalisées par un B.E structure désigné par l'entrepreneur et rémunéré par lui après son agrément par l'architecte.
Les plans d'exécution dressés pour le compte de l'entrepreneur seront systématiquement soumis à l'accord de l'architecte, et seront éventuellement modifiés en fonction de ses observations sans que pour autant la responsabilité de l'entrepreneur et de son B.E en soit dégagée.
Nota : étude à chiffrer obligatoirement.
| ETUDES D'ATELIER ET DE CHANTIER | ft | 1 |  | 0 | ART | MVE-A285
L'établissement des pièces suivantes :
- Les ouvrages liés aux installation de chantier: plateformes, réseaux, drainage des fonds de fouilles.
- Les plans d'atelier et de chantier.
- Relevé contradictoire de l'implantation réelle des bâtiments, fondations, des réseaux existants conservés et non conservés et plans complémentaires correspondants.
- Les spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres à l'entreprise, aux marques de matériels.
- Les notes de calcul résultant de variantes ou méthodologie d'entreprises.
Sont à la charge de chaque entreprise.
1 | TERRASSEMENT |  |  |  |  | CH3
| DEMOLITION D'ENROBE | m2 | 170.51 |  | 0 | ART | DCO-A127
Exécutée par tous moyens mécaniques et manuels compris coupes soignées à la bêche mécanique au droit des revêtements conservés, démolition manuelle ou mécanique des enrobés, retroussage des remblais en gravier formant fondation exécuté à l'engin mécanique, épaisseur 20 à 30 cm moyenne totale, chargement et évacuation des gravats en décharge.
Compris récupération et mise à disposition au maître d'ouvrage, pour réemploi, des dallettes en béton préfabriqué et des graviers présent sur la zone.
Localisation :
Sur l'ensemble de l'emprise du projet
| TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE | m2 | 49.11 |  | 0 | ART | TDU-A662
Terrassement exécuté à l'engin mécanique pour mise à niveau sous remblai des dallages et des encaissements de chaussée comprenant dressement, sortie des déblais, chargement et évacuation aux décharges.
Niveau de fond de terrassement = - 1.00 m/ niveau fini.
Compris stockage pour réemploi des graviers existants.
Compris découpe nette et soignée des enrobés et bordures conservées.
Localisation :
Terrassement pleine masse pour les locaux stock neutre, acides et alcalins
| FINITION DU FOND DE FORME ET POSE D'UN GEOTEXTILE | m2 | 49.11 |  | 0 | ART | DCO-A023
Ensemble comprenant dressement du fond de fouille, compactage à refus au rouleau de 10 tonnes avec vérification de l'indice PROCTOR modifié qui sera égal à 90 % de l'indice optimum sur 20 cm, déroulage d'un feutre anti-poinçonnement géotextile (classe du géotextile suivant préconisation du géotechnicien) compris recouvrements.
Nota : le remblaiement sera effectué à l'avancement de la pose du géotextile.
Nota : les vibrations trop importantes qui risqueraient de plastifier le fond de forme seront à éviter.
Localisation :
En fond de forme après terrassement pour les locaux stock vide, stock neutre, acides, alcalins
| REMBLAIEMENT DE PLATEFORME EN T.V DE TYPE 0/80, EP. 35 cm | m2 | 49.11 |  | 0 | ART | 000-A704
Composé d'une couche de blocage en cailloux de carrière type 0/80 comportant moins de 5 % d'élément inférieur à 80 microns, compacté par couche de 20 cm à l'aide d'un rouleau lourd type V3 selon le GTR 92. Ces épaisseurs et compactages sont déterminés à partir du catalogue des structures du SETRA, compris mise à niveau et dressement des pentes d'écoulement des eaux.
Livraison à un niveau de - 0.43m / niveau fini.
Localisation :
Remblaiement sous le local stock fut vide
| COUCHE DE FERMETURE EN T.V DE TYPE 0/31.5, E.P 15 cm | m2 | 49.11 |  | 0 | ART | TDU-A663
Nettoyage et reprofilage des plateformes, purges aux endroits nécessaires, fourniture et mise en œuvre d'une couche de finition réalisée en matériaux de carrière 0/31.5 comportant moins de 5 % d'éléments inférieurs à 80 microns, compris dressement, complément de remblai pour mise à niveau et façon de pente vers les bordures et regards à grilles ou caniveaux, compactage dito article précédent. Compris tous détails et sujétions pour profilage de finition suivant plans, coupes et demandes de l'architecte.
Livraison à un niveau de - 0.85 m / niveau fini.
Localisation :
Remblaiement pour les locaux stock neutre, acides et alcalins
| COUCHE DE REGLAGE EN SABLE 0/2, EP 5 cm | m2 | 49.11 |  | 0 | ART | TDU-A664
Fourniture, transport et mise en place d'une couche de réglage en sable de rivière 0/2, compactage à 95% , façon de forme de pente et réceptionné par des essais à la plaque suivant rapport de sol joint au présent dossier de d'appel d'offre.
Localisation :
Couche de réglage pour les locaux stock vide, stock neutre, acides, alcalins
| RECEPTION ET ESSAIS A LA PLAQUE | ft | 1 |  | 0 | ART | 000-A702
L'entreprise du présent lot aura à sa charge 4 essais à la plaque exécutés par un bureau de contrôle spécialisé avec production d'un rapport d'essai.
Les valeurs à obtenir seront les suivantes :
E.V 2 = 700 bars.
E.V 2 / E.V 1 = 1.8.
Module K = 8 bars par cm.
Localisation :
Pour les locaux stock vide, stock neutre, acides, alcalins
2 | INFRASTRUCTURE |  |  |  |  | CH3
| TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR SEMELLE FILANTE, LONGRINE, TIRANT PARASISMIQUE, ... , ET BECHE HORS GEL | m3 | 51.32 |  | 0 | ART | 000-A070
Fouille des terres exécutée à l'engin mécanique pour massifs et longrines compris jets sur berges, dressement du fond et alignement des parois, blindage éventuel, compactage du fond au godet plat, reprise des terres, chargement, sortie et évacuation aux décharges.
Fond de fouille au bon sol suivant études géotechniques.
Localisation :
Terrassement complémentaire pour fondation des locaux locaux stock vide, stock neutre, acides et alcalins.
| BETON DE PROPRETE - GROS BETON | m3 | 17.145 |  | 0 | ART | MVE-A306
Béton de gravillons dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en vigueur, coulé à pleine fouille compris armatures en attente pour ouvrages supérieurs (semelles, poteaux, tirants, etc. ...), coffrage ou boisage éventuel, arase de mise à niveau, façon de redents si nécessaire.
La mise en œuvre du gros béton s’effectuera immédiatement après ouverture des fouilles après purges des éventuelles arrivées d’eaux.
Localisation :
Gros béton sous fondation des locaux locaux stock vide, stock neutre, acides et alcalins.
| BETON ARME POUR SEMELLE ISOLEE | m3 | 1.062 |  | 0 | ART | MVE-A312
Béton de gravillons dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en vigueur, coulé à pleine fouille compris armatures en attente pour ouvrages supérieurs suivant plans et études du B.E structure, arase de mise à niveau, coffrage sommaire s'il y a lieu.
Compris scellement dans fondation ou dallage existant pour liaisonnement.
Localisation :
Semelles isolées pour fondation des locaux locaux stock vide, stock neutre, acides et alcalins.
| BETON ARME POUR SEMELLE FILANTE | m3 | 4.612 |  | 0 | ART | MVE-A309
Béton de gravillons, dosage et type suivant normes en vigueur, coulé à pleine fouille compris armatures suivant études du B.E structure, coffrage sommaire si nécessaire, bourrage pour encastrement dans les murs existants.
Compris scellement dans fondation ou dallage existant pour liaisonnement.
Localisation :
Semelles filantes pour fondation des locaux locaux stock vide, stock neutre, acides et alcalins.
| BETON ARME POUR LONGRINE DE FONDATION | m3 | 0.628 |  | 0 | ART | TDU-A665
Béton de gravillon et sable dosé à 350 kg/m3 de CPJ comprenant coffrage soigné n°02 aux deux faces, aciers d'armatures suivant plan et études BA, attente pour ouvrages supérieurs.
Compris scellement dans fondation ou dallage existant pour liaisonnement.
Localisation :
Ensemble des longrines de fondation pour les locaux à construire.
| BETON ARME POUR SOUBASSEMENT BA | m3 | 0.792 |  | 0 | ART | DCO-B533
Exécutés en béton dosé à 350 kg / CPJ y compris coffrage pour parements destinés à rester tels que,
Traponnage des ouvertures, mise en place d'huisseries éventuelles fournies par les lots concernés,
Aciers d' armatures TS simple ou double nappes suivant études BA, attentes pour ouvrages supérieurs, tout renforts d'armatures nécessaires au droit des ponts singuliers tels que linteaux, chaînages, raidisseurs,
Toutes réservation et rebouchages après coups, arases, meulage des balèvres et ragréage au droit des joints et nids de caillasse, reprise de bétonnage ou autres défauts d'aspérités, réservations et garnissages après coup,
Joints de préfissuration par sciage soigné à sec compris traçage aux endroits nécessaires,
Façon d'engravures ou réservations en dents de loup aux endroits nécessaires suivant plans BA
Compris scellement dans fondation ou dallage existant pour liaisonnement.
Localisation :
Soubassement béton pour local stock fût vide et local Alcalin contre bâtiment existant.
2.1 | REPRISE EN SOUS OEUVRE DES FONDATIONS EXISTANTES |  |  |  |  | CH4
| REPRISE EN SOUS OEUVRE DES MASSIFS DE FONDATIONS EXISTANTS | ens | 6 |  | 0 | ART | TDU-A667
Reprise en sous œuvre des fondations conservées au droit des fondations à créé pour l'extension du bâtiment comprenant:
• Exécution de fouille en trou mécaniquement compris toutes sujétions d'exécution comme étaiement, pompage, blindage.
• Évacuation des déblais en décharges public.
• Rognage des débords de fondations existantes.
• Création de massifs BA compris béton de propreté coulé en pleine fouille, béton armé dosé à 350 kg/m3, coffrage ordinaire complémentaire si besoin, acier d'armature HA ou TS suivant plan et étude BA et géotechnique. Compris scellement d'armature dans fondations existantes pour liaisonnement des massifs à créer avec fondations existantes.
Réalisation par passe alternées de 1.5 ml de longueur maxi.
Localisation :
Reprise en sous œuvre des fondations existantes au droit des nouvelles fondations suivant nota A du plan GOE.
| REPRISE EN SOUS OEUVRE DES SEMELLES FILANTES DE FONDATIONS EXISTANTS | ml | 8.48 |  | 0 | ART | TDU-A756
Reprise en sous œuvre des fondations conservées au droit des fondations à créé pour l'extension du bâtiment comprenant:
• Exécution de fouille en trou mécaniquement compris toutes sujétions d'exécution comme étaiement, pompage, blindage.
• Évacuation des déblais en décharges public.
• Rognage des débords de fondations existantes.
• Création de massifs BA compris béton de propreté coulé en pleine fouille, béton armé dosé à 350 kg/m3, coffrage ordinaire complémentaire si besoin, acier d'armature HA ou TS suivant plan et étude BA et géotechnique. Compris scellement d'armature dans fondations existantes pour liaisonnement des massifs à créer avec fondations existantes.
Réalisation par passe alternées de 1.5 ml de longueur maxi.
Localisation :
Reprise en sous œuvre des fondations existantes au droit des nouvelles fondations suivant nota B du plan GOE.
3 | SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | CH3
| BETON ARME POUR VOILE DE 20 COMPRIS COFFRAGE ET ARMATURES | m2 | 72.67 |  | 0 | ART | 000-A119
Exécuté en béton, dosage et caractéristiques suivant normes en vigueur et demandes du B.E structure, compris coffrage pour parement soigné des surfaces destinées à rester apparents ou à recevoir une peinture de finition, coffrage pour parement élémentaire des surfaces destinées à rester cachées, traponnages d'ouvertures, armatures et aciers de liaison suivant plans et études du B.E structure, complément d'armatures pour linteaux d'ouvertures, toutes sujétions pour façon d'arase et arase suivant charpente et escaliers suivant indications de l'architecte et du B.E structure.
Mode de métré : surface de mur brut.
Localisation :
Ensemble des voiles des locaux à construire suivant plan GOE.
| BETON ARME POUR POTEAU COMPRIS COFFRAGE ET ARMATURES | m3 | 0.472 |  | 0 | ART | MVE-A516
Exécuté en béton dosé suivant normes et réglementation en vigueur compris coffrage pour parement soigné suivant définition du D.T.U pour les surfaces destinées à rester apparents ou à recevoir une peinture de finition, coffrage pour parement élémentaire suivant définition du D.T.U pour les surfaces destinées à rester cachées, arêtes adoucies à l'aide de profilés PVC en fond de coffrage, ragréage des bullages, nids de caillasse, reprises de bétonnage ou défaut d'aspérités, aciers d'armatures suivant plans et études du B.E structure, attentes pour ouvrages supérieurs, arase de mise à niveau.
Mode de métré : volume du poteau brut.
Localisation :
Ensemble des poteaux des locaux à construire suivant plan GOE.
| BETON ARME POUR POUTRES - BANDES NOYES - POUTRES RELEVEES - POUTRES VOILES | m3 | 0.716 |  | 0 | ART | MVE-A517
Exécuté en béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ y compris coffrage soigné n° 3 destiné à rester apparent ou une peinture, arêtes adoucies à l'aide de profilés PVC en fond de coffrage, ragréage des bullages, nids de caillasse, reprises de bétonnage ou défaut d'aspérités aciers d' armatures suivant étude BA, attentes pour ouvrages supérieurs, arase de mise à niveau
Localisation :
Ensemble des poutres des locaux à construire suivant plan GOE.
| BETON ARME POUR ACROTERES | m3 | 2.562 |  | 0 | ART | TDU-A763
Exécutés en béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ y compris coffrage soigné n°3 destinés à rester apparents ou une peinture, arêtes adoucies à l'aide de profilés PVC en fond de coffrage, ragréage des bullages, nids de caillasse, reprises de bétonnage ou défauts d'aspérités aciers d'armatures suivant étude BA, attentes pour ouvrages supérieurs, arase de mise à niveau, compris réalisation d'un glacis avec dessus arrondi coffrage arêtes chants
Localisation :
Acrotères en périphérie des locaux stock fût vide, local Acide, local Alcalin.
| BETON ARME POUR DALLE PLEINE FINITION BRUTE DRESSEE A LA REGLE | m2 | 48.12 |  | 0 | ART | TDU-A764
Exécuté en béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ y compris coffrage soigné destiné à recevoir une peinture ou rester brut en sous face, ponçage des balèvres, ragréages nécessaires aciers d' armatures suivant étude BA, prises et scellement dans les murs par empochement, façon de réservations, trémies, passage de canalisations et fourreaux, garnissage après coup, finition brute dressée à la règle destinée à recevoir un complexe d'étanchéité
Localisation :
Dalle béton haute du RDC des locaux stock fût vide, local Acide, local Alcalin et stock neutre.
| MUR EN AGGLOS CREUX DE 20 COMPRIS CHAINAGES, ARMATURES, RAIDISSEURS, ARASES ET GARNISSAGES | m2 | 25 |  | 0 | ART | 000-A814
Hourdé au mortier de ciment compris coupes, façon de chaînes d'angle, arasements éléments creux évidés pour renfort ou chaînage B.A épaisseur suivant plans. Rebouchage soigné des trous de serre-joint, garnissage des joints et trous divers avant application des enduits. Tous calfeutrements de tableaux avant exécution des enduits de finition.
Arase jusqu'à la couverture.
Localisation :
Mur agglos entre local alcalins et stockage planche.
Mur agglos entre local stock vide et stockage planche.
| BOUCHEMENT D'OUVERTURE EN AGGLOS CREUX DE 20 COMPRIS ENDUIT AUX 2 FACES | m2 | 21.72 |  | 0 | ART | 000-A759
Après dépose des menuiseries par le lot "Menuiseries extérieures"
Sciage des seuils ou appuis, arase au mortier, fourniture et pose d'agglos creux, ép. 20 cm, si besoin aux 2 faces pour compenser l'épaisseur du mur, compris piquage pour reprise de l'enduit, tous calfeutrements et sujétions de mise en œuvre.
Arase, chainage et raidisseurs en béton, dosage et caractéristiques suivant normes et réglementations en vigueur, coulé dans agglos spéciaux évidés compris coffrages complémentaires si nécessaire, garnissage et arase soignée avant pose de charpente, armatures et dimensions suivant plans et études du B.E structure.
Fourniture et mise en œuvre sur les 2 faces d'un enduit au mortier bâtard de finition compris couche d'adhérence, couche de corps, couche de finition frisée après talochage, garnissage de calfeutrement, dressement d'arêtes, coupe de rives, tous détails et sujétions pour une parfaite exécution.
Localisation :
Bouchement des ouvertures dans stock fut vide, stock neutre et local acides.
4 | DALLAGE B.A SUR TERRE PLEIN |  |  |  |  | CH3
| FILM POLYANE SOUS DALLAGE | m2 | 51.34 |  | 0 | ART | 000-A078
Polyane de type A1, ép. 200 microns, compris recouvrement de 25 cm minimum, relevés en périphérie sur les parois verticales des locaux jusqu'au dessus du niveau ± 0.00.
Nota : surface majorée de 15 % pour prise en compte des recouvrements et des relevés.
Nota : l’entreprise pourra remplacer le polyane par la mise en œuvre d’un lit de sable ép. 2 cm.
Localisation :
Film polyane sous dallage sur terre plein du local stock fut vide, des locaux Acides et Alcalin et du stock neutre.
| DALLAGE BETON ARME SUR TERRE PLEIN, FINITION TALOCHEE | m2 | 44.65 |  | 0 | ART | DCO-A278
Comprenant :
- Béton, dosage et type suivant normes en vigueur, tous détails et sujétions de mise en œuvre, finition talochée destinée à recevoir une résine de sol.
- Armatures, treillis soudés en double nappe suivant études B.A compris calage.
- Coffrage de rive si nécessaire.
- Joint de pré-fissuration réalisé selon les prescriptions des recommandations du D.T.U 13.3, par joints sciés, remplis d'un mastic d'étanchéité, coffrage de rive de dallage + enduit de finition et arêtes arrondies, tirées au fer.
- Tous détails et sujétions pour liaisonnement suivant demandes du B.E structure.
- Toutes sujétions pour formes de pentes.
Nota : ferraillage des dallages suivant norme NF P 11-213. Des canalisations devront passer dans le dallage celui-ci sera en conséquence armé à 10 kg T.S/m² au minimum ou plus suivant les indications du bureau d’études structures. Prévoir des joints de retrait dans tous les angles rentrant conformément au 5.4 de D.T.U 13.3 partie 3.
Dallage armé au sens du DTU 13.3
Localisation :
Dallage sur terre plein pour le local stock fut vide, des locaux Acides et Alcalin et du stock neutre.
| PLUS-VALUE POUR FORME DE PENTE | m2 | 44.65 |  | 0 | ART | DCO-A021
Ensemble comprenant tous détails et sujétions pour réalisation sur dallage d'une forme de pente ramenant les E.U ou E.P en direction des siphons ou des rives extérieurs du dallage facilitant ains sur évacuation et traitement.
Localisation :
Sur dallage sur terre plein du local stock fut vide, des locaux Acides et Alcalin et du stock neutre.
5 | RESEAUX SOUS DALLAGE |  |  |  |  | CH3
| SIPHON DE SOL INOX DE 10 x 10 CM | nb | 4 |  | 0 | ART | 000-A132
Siphon cloche inox avec panier de type LIMATEC ou techniquement équivalent, de 500 x 500, compris cadre scellé et raccordement sur le réseau PVC.
Siphon adapté aux différents produits stockés dans les locaux Acides et Alcalins.
Localisation :
Dans le local stock fût vide, des locaux Acides et Alcalin et du stock neutre.
| CANALISATION PVC EN TRANCHEES SOUS DALLAGE | ml | 17 |  | 0 | ART | MVE-A511
Fourniture et pose de canalisations PVC sous dallage y compris terrassements complémentaires et remblais nécessaires compris accessoires tels que coudes, tés, culottes, raccordement sur regards.
Mode de métré : linéaire en plan.
Localisation :
Ensemble des canalisations sous dallage.
6 | PERCEMENT OU MODIFICATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE |  |  |  |  | CH3
| PERCEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DE 1.00*2.10 M HT | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A751
Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers ou des charpentes, enlèvement des menuiseries situées dans les ouvrages, chargement des gravois et évacuations aux décharges.
Jambages et linteaux en béton armé dosé suivant normes en vigueur, coffrage soigné destiné à recevoir un enduit, acier HA ou fer IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits nécessaires.
Toutes sujétions pour exécution en sous œuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant indications données par le B.E.
Localisation :
Percement d'ouverture dans voile béton existant pour accès au local stock fut vide.
| PERCEMENT D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE DE 1.80*2.10 M HT | ens | 1 |  | 0 | ART | TDU-A666
Par tous moyens manuels ou mécaniques comprenant échafaudages, protections, étaiements des murs des planchers ou des charpentes, enlèvement des menuiseries situées dans les ouvrages, chargement des gravois et évacuations aux décharges.
Jambages et linteaux en béton armé dosé suivant normes en vigueur, coffrage soigné destiné à recevoir un enduit, acier HA ou fer IPN suivant plans et études du B.E structure, liaisonnement avec les murs existants, réservations, raccords d'enduits nécessaires.
Toutes sujétions pour exécution en sous œuvre, par petites parties dans embarras des étais et suivant indications données par le B.E.
Localisation :
Percement d'ouverture dans voile béton existant pour accès au local stock neutre.
7 | VRD |  |  |  |  | CH3
| ENROBE | m2 | 123.63 |  | 0 | ART | DCO-A153
Réalisation d'un enrobé comprenant :
- Reprofilage de la plateforme en tout-venant 0/31.5 secondaire, ép. 10 cm minimum, compris complément pour rattrapage des pentes, compactage.
- Epandage d'une couche d'émulsion cationique.
- Finition en enrobé, ép. 5 cm minimum, de type BB 0/6 poids 120 kg/m².
- Compactage au rouleau à jantes lisses compris façon de pente vers les bordures et regards à grilles.
- Nettoyage des bordures et soubassement.
Compris raccord avec enrobé existant
Localisation :
Raccord d'enrobé entre l'enrobé existant et les bordures mise en place.
| CANALISATION PVC TOUS DIAMETRE CONFONDU POUR RESEAU E.P COMPRIS FOUILLE ET REMBLAIEMENT | ml | 32.6 |  | 0 | ART | DCO-A627
Fourniture et pose de canalisation PVC standard dans l’emprise privative et de qualité assainissement et renforcé type CR8 pour les zones sous circulations ou CR4 en longueur de 300 cm au maximum assemblées par joints caoutchouc étanches compris tranchées et remblaiements exécutés dans les conditions des articles décrits ci-avant, coudes, culottes, tés de visites en pied de chute, raccordement sur les regards et réseaux existants.
Localisation :
Ensemble des canalisations pour EP dans la zone de travaux
| CANALISATION PVC TOUS DIAMETRE CONFONDU POUR DEVOIEMENT RESEAU E.U COMPRIS FOUILLE ET REMBLAIEMENT | ml | 14.64 |  | 0 | ART | DCO-A510
Fourniture et pose de canalisation PVC standard dans l’emprise privative et de qualité assainissement et renforcé type CR8 pour les zones sous circulations ou CR4 en longueur de 300 cm au maximum assemblées par joints caoutchouc étanches compris tranchées et remblaiements exécutés dans les conditions des articles décrits ci-avant, coudes, culottes, tés de visites en pied de chute, raccordement sur les regards et réseaux existants.
Localisation :
Ensemble des canalisations pour EU dans la zone de travaux
| REGARD EP (Eaux Pluviales) DE 50 x 50 cm COMPRIS TAMPON FONTE D400 | nb | 5 |  | 0 | ART | DCO-A696
Description dito article de "description générale".
Localisation :
Ensemble des regards EP sur la zone de travaux.
| REGARD EU (Eaux Usées) DE 50 x 50 cm COMPRIS TAMPON FONTE D400 | nb | 1 |  | 0 | ART | DCO-A698
Description dito article de "description générale".
Localisation :
Ensemble des regards EU sur la zone de travaux.
| FOSSE DE PUISAGE | u | 2 |  | 0 | ART | TDU-A762
Fourniture et mise en œuvre de fosse de puisage résistant aux différents produits stocké dans les locaux Acides et Alcalins.
Compris terrassement et remblaiement.
Volume des puisard : environ 150 L
Localisation :
Fosse de puisage pour le local Acides
Fosse de puisage pour le local Alcalin
8 | DIVERS |  |  |  |  | CH3
| SEUIL EN BETON | ml | 5.9 |  | 0 | ART | 000-A082
Béton moulé, chape sur le dessus, arêtes arrondies, compris toutes sujétions, fer de battue posé par le serrurier pour les portes battantes.
Localisation :
Au droit des portes extérieure des locaux alcalins et acides
Au droit de la porte stock fut vide
| DEPOSE DES SOUBASSEMENTS BETON | ml | 9.92 |  | 0 | ART | TDU-A670
Démolition par tous moyens manuels ou mécaniques de soubassement en béton compris protections, descellement, descente, sortie des gravois, chargement et évacuation aux décharges.
Localisation :
Une partie des soubassements béton du local stockage de planche au droit des futurs locaux alcalins et stock fut vide.
| NETTOYAGE DE CHANTIER | ens | 1 |  | 0 | ART | TDU-A316
Chaque entreprise devra le nettoyage du chantier et des abords quotidiennement et à l'issue de ses travaux ainsi que l'évacuation de ses propres matériaux et gravois, sans aucun stockage sur place.
Les nettoyages complémentaires exigés par le maître d'oeuvre s'ils s'avéraient nécessaires seront à la charge du compte prorata.
Un nettoyage hebdomadaire sera demandé aux entreprises présentes sur le chantier lors des réunions de chantier.
Les entreprises doivent prendre toutes les précautions nécessaires en utilisant les espaces hors chantier. Elles devront la remise en état de ces espaces hors chantier. Elles devront la remise en état de ces espaces avant la réception des ouvrages.
| DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTES | ens | 1 |  | 0 | ART | TDU-A317
Les entreprises devront obligatoirement fournir au Maitre d'œuvre les plans de recollement des ouvrages exécutés, ainsi que les notices d'entretiens et certificats de garantie spécifiques aux matériels mis en œuvre à la demande de la maîtrise d'oeuvre.
Les dossiers des ouvrages exécutés sont à remettre en 3 exemplaires papiers et un sous format informatique.
| Montant HT du Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
POLIGNY - CONSTRUCTION ABRI PRODUITS CHIMIQUES
ECOLE ENILBIO
Titre édition non défini
Lot N°01 GROS OEUVRE - VRD