GROUPEMENT D’ACHATS ACADEMIQUE

POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS INDUSTRIELS

ET PRESTATIONS DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

RELATIF A LA VERIFICATION ET A LA MAINTENANCE

DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

ET DES SYSTEMES DE DESENFUMAGE

##### CCP 1/ S.S.I / 2021

##### POUR LA PERIODE DU 01.10.2021 AU 30.09.2024

Le présent CCP comporte 16 pages numérotées de 1 à 16

TABLEAU RECAPITULATIF DES ARTICLES

DU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

| N° DES ARTICLES | DESIGNATION DES ARTICLES |
| --- | --- |
| 1 | Objet et durée du marché |
| 2 | Pièces constitutives du marché |
| 3 | Conditions et modalités d’exécution |
| 4 | Responsabilités et assurances |
| 5 | Vérification des prestations |
| 6 | Prix |
| 7 | Révision des prix |
| 8 | Pénalités |
| 9 | Facturation |
| 10 | Modalités de paiement |
| 11 | Extension de la liste des adhérents |
| 12 | Sous-traitance |
| 13 | Descriptif |
| 14 | Différents et litiges |
| 15 | Dérogation au CCAG |
| Annexe 1 | Détection incendie |
| Annexe 2 | Système de désenfumage |

## ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU MARCHE

1.1 - Objet

Le marché a pour objet :

- Lot n°1 et lot n°2 : la vérification et l’entretien des installations de détection d’incendie

- Lot n°3 et lot n° 4 : la vérification et l’entretien des systèmes de désenfumage

  - – Nature des prestations à assurer – type de marché

Le titulaire du marché s’engage à assurer :

La maintenance préventive systématique (compétence exclusive du titulaire du marché) rémunérée sur la base d’un forfait.

Dans le cadre de la maintenance des systèmes de détection incendie l’adhérent aura la possibilité de choisir en option :

- Le reconditionnement des détecteurs optiques tous les 6 ans. Le titulaire pourra effectuer ce reconditionnement au rythme de 1/6 des détecteurs par an

La maintenance préventive conditionnelle rémunérée sur la base de prix unitaires, sur ordre de l’établissement public adhérent.

La maintenance corrective rémunérée sur la base de prix unitaires, sur ordre de l’établissement public adhérent.

La définition et la nature des prestations correspondantes figurent dans les annexes B et E du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.).

Pour ces deux dernières, l’adhérent pourra choisir entre un prestataire de son choix ou entre le titulaire du marché sur la base d’un devis.

  - Durée du marché

Le marché est conclu pour une période de trois ans. Pendant cette période, chacune des parties aura la possibilité de dénoncer le marché au terme de la première année ou de la seconde année à charge pour la partie qui en prendra l’initiative d’informer l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois avant la fin de la période en cours. De même le marché pourra être prolongé d’un an par le coordonnateur sous réserve d’en avertir le ou les titulaires par lettre recommandée 3 mois avant la date d’échéance.

La date de début de validité du marché est la date de notification.si postérieure à celle prévue par le CCP.

Le marché est résilié de plein droit au cas où les installations seraient supprimées, rénovées ou transformées en totalité par la collectivité territoriale propriétaire. Le titulaire du marché en sera averti par courrier recommandé avec accusé de réception. Une copie du courrier sera adressée au représentant du coordonnateur.

Les établissements publics non répertoriés dans le marché originel, contraints de respecter des contrats en cours, pourront adhérer au marché par avenant aux conditions générales.

  - Forme du marché

Le marché est conclu sous la forme d’un appel d’offres ouvert. La procédure est celle prévue aux articles 1, 8, 33, 40 à 59 du code des marchés publics

### ARTICLE  2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante

( L’acte d’engagement et ses annexes :

Annexe A lot 1 et A lot 2,

Annexe B / AE

Annexe C lot 3 et C lot4

Annexe D / AE

( Le présent cahier des clauses particulières et ses annexes.

( Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de fournitures courantes de services (brochure n° 2014 éditée par les Journaux Officiels).

#### ARTICLE 3 : CONDITIONS ET MODALITES D’EXECUTION

3.1 Conditions d’exécution

Pendant la période de garantie, les prestations qui doivent être assurées par le titulaire du marché de maintenance viennent en complément des garanties fournies par le marché d’installation. Le titulaire prend toute disposition pour informer l’installateur et la personne publique des interventions qui doivent être effectuées par l’installateur dans le cadre de sa garantie.  Les installations de détection d’incendie et les systèmes de désenfumage étant très sensibles aux conditions d’environnement ou d’exploitation des locaux, toute modification de celles-ci par rapport à celles qui sont spécifiées dans le document récapitulatif fourni dans le dossier de consultation, donne lieu à une révision du marché et à la rédaction d’un avenant.

3.2 Modalités d’exécution

3.2.1 Visites systématique de maintenance préventive

La périodicité des visites de maintenance préventive systématique constitue un engagement contractuel. Cette périodicité sera d’une visite annuelle portant sur l’installation définie dans le récapitulatif joint au dossier de consultation dont l’exemplaire conservé par le groupement fait foi.

Il est laissé à l’adhérent la possibilité de demander une 1 visite intermédiaire à 6 mois (normes NF S 61.931 et S 61.933).

Le titulaire portera dans l’annexe B le taux de réduction consentie pour le prix de cette visite simplifiée par rapport au prix de la visite annuelle.

3.2.2 Dates et heures

Le représentant de l’établissement public conviendra avec le titulaire du marché des jours et heures d’intervention pour la maintenance préventive annuelle.

Les dates et heures des visites sont fixées avec un préavis de15 jours pour chaque visite. Si l’une des deux parties désire déplacer une visite, elle en informe l’autre au moins quarante huit heures avant la date prévue. Les visites systématiques peuvent être effectuées en même temps que les dépannages et réparations sous réserve que le délai restant à courir jusqu’à la date prévue pour la prochaine visite systématique n’excède pas 1/6 de la périodicité dans le marché. Dans ce cas le forfait du déplacement de la maintenance corrective ne sera pas facturé.

La première année du marché, il appartient à l’adhérent de prendre contact avec le titulaire pour fixer la date de l’intervention.

Les années 2 et 3, il appartiendra au titulaire de contacter l’adhérent pour fixer la date d’intervention.

3.2.3 Information du représentant de la personne publique

Le représentant de la personne publique est le chef d’établissement qui mandatera la personne de son choix appelée représentant de la personne publique. Le personnel chargé de la visite se présente au représentant de la personne publique dès son arrivée dans l’établissement.

3.2.4 Durée maximale d’indisponibilité

Une durée d’indisponibilité, de tout ou partie de l’installation, pendant l’intervention du titulaire ne pourra excéder 24H pour les locaux à sommeil (internat) et 48H pour les autres locaux. Lorsque le titulaire prévoit que la durée d’indisponibilité réelle va dépasser la durée de base indiquée ci-dessus, il en informe le représentant de la personne publique et définit avec lui les moyens de sécurité à mettre en œuvre pendant cette carence.

Le délai maximal d’intervention pour un dépannage ne pourra excéder 24h pour les locaux à sommeil (internat) et 48 h pour les autres locaux (à partir de la commande par téléphone, télex, télécopie ou télégramme, ou courrier électronique).

Le titulaire ne pourra pas invoquer la contrainte des délais de commande ou de livraison pour justifier le maintien hors service des installations.

3.3 Maintenance préventive conditionnelle

A la suite d’une proposition d’intervention du titulaire ou sur ordre du représentant de la personne publique matérialisé par un bon de commande, un programme d’exécution est établi. Le titulaire adresse ses propositions détaillées et chiffrées au représentant de la personne publique. Après accord de celui-ci, il doit effectuer la maintenance dans un délai maximal d’une semaine à compter de la réception du bon de commande.

Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il en informe le représentant de la personne publique. Ce dernier, en accord avec le titulaire, détermine les moyens matériels à mettre en œuvre pour maintenir le niveau de sécurité pendant cette carence. Sauf stipulations contraires mentionnées en annexe B à l’acte d’engagement, les moyens mis en œuvre sont à la charge du titulaire.

3.4 Maintenance corrective

Sur simple appel téléphonique confirmé par écrit ou par télécopie c’est à dire par l’envoi d’un bon de commande, les dépannages et réparations sont effectués dans le délai maximal de 24 h pour les locaux à sommeil et de 48 h pour les autres locaux avec obligation de résultat.

Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il en informe le représentant de la personne publique. Ce dernier, en accord avec le titulaire, détermine les moyens et les conditions de mise en œuvre pour maintenir le niveau de sécurité pendant cette carence. Sauf stipulations contraires mentionnées dans les annexes B et E à l’acte d’engagement, les moyens mis en œuvre sont à la charge du titulaire.

3.5 Sécurité

Le titulaire du marché doit enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurité générales et particulières à l’établissement qui lui ont été communiquées par la personne publique ou son représentant local et contrôler fréquemment que ces consignes sont parfaitement connues des intéressés. Le personnel doit obligatoirement être muni d’un document délivré par son entreprise. La personne publique ou son représentant désigné doit fournir au titulaire les moyens d’accès au matériel installé et prendre les mesures en vue d’assurer sa sécurité. Il doit également mettre gratuitement à disposition du titulaire l’énergie nécessaire à l’accomplissement des tâches relevant de ses prestations.

## ARTICLE 4 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES

4.1 Responsabilités

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. En conséquence, il est seul responsable des dommages :

( Causés directement ou indirectement pendant ses interventions :

- à son personnel, au personnel de la personne publique ou à des tiers :

- à ses biens, aux biens appartenant à la collectivité publique ou à des tiers :

( Causés par la carence des installations imputables à la maintenance et se produisant en dehors de ses interventions.

Après son intervention, le titulaire remet dans l’état de propreté trouvé à son arrivée, les locaux dans lesquels il a été amené à intervenir. Sont exclus de la responsabilité du titulaire, sous bénéfice de preuves apportées par celui-ci, les dommages et conséquences dus à l’intervention perturbatrice d’un tiers que le titulaire n’a pas eu matériellement la possibilité d’empêcher. La responsabilité du titulaire peut être dégagée lorsque la preuve établie démontre que le titulaire a été dans l’impossibilité matérielle d’assurer sa prestation par le fait de la personne publique ou de son représentant désigné, ou par des causes non imputables à sa prestation (destruction par des tiers, vol, sinistres, etc.…)

NOTA – On entend par intervention perturbatrice, toute action portant directement ou techniquement atteinte au fonctionnement normal de tout élément de l’installation sous contrat.

4.2 Assurances

Le titulaire du marché doit, à la constitution du dossier de marché, puis ultérieurement lors de la reconduction du marché, justifier qu’il dispose d’un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers à l’occasion des prestations, objet du marché, ou causés par la carence des installations dont il effectue la maintenance.

4.3 Personnels d‘intervention du titulaire

Les personnes désignées par écrit par le titulaire à la personne publique sont seules autorisées pour la maintenance des matériels et équipements objet du marché.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable de l’intervention est nommément désigné par le titulaire.

Les personnels du titulaire chargés de la maintenance et de la vérification doivent avoir le niveau requis pour les tâches qui leur sont attribuées. Ils doivent être formés pour intervenir en conformité avec les opérations prévues par le constructeur de chaque équipement.

La liste des personnes intervenantes sera régulièrement mise à jour.

4.4 Accès - consignes

Le personnel du titulaire a accès aux locaux équipés des matériels ou équipements à entretenir dans les limites définies en annexe A à l’acte d’engagement.

ARTICLE 5 : VERIFICATION DES PRESTATIONS

Après toute modification des installations effectuées dans le cadre du présent marché, le titulaire du marché doit mettre à jour les plans et schémas d’installations et transmettre à la personne publique un exemplaire des plans modifiés.

Pendant toute la durée du marché, le titulaire est tenu, lors de chaque visite ou intervention de consigner dans un document de visite la nature des prestations effectuées et d’informer le représentant de la personne publique du risque d’inefficacité de la protection installée consécutive à toute cause justifiable ne relevant pas de ses engagements contractuels.

Le document de visite doit être signé par le représentant de la personne publique et par le titulaire. Il reste entre les mains du représentant de la personne publique. Ce document sera établi à partir d’un carnet à souche dont chaque bordereau en triple exemplaire sera numéroté.

Le titulaire du marché admettra le développement ou l’extension d’une installation par un inventaire signé conjointement par lui et la partie publique. L’extension sera alors validée.

ARTICLE 6 : PRIX

6.1 Prix forfaitaire

Ce prix comprend tous les frais correspondant à l’obligation faite au titulaire de fournir tous les moyens d’intervention en personnel et en matériel en vue d’assurer les interventions limitées à la maintenance préventive systématique. Il couvre les interventions effectuées de jour, durant les jours ouvrables.

6.2 Prix unitaire

Pièces de rechange : les pièces de rechange sont soit énumérées dans l’offre du candidat, soit sur catalogue des fabricants adjoints d’un coefficient, à l’exclusion des conditions générales de vente.

Main d’œuvre : la main d’œuvre est rémunérée en fonction de la durée d’intervention réelle sur le site, exprimée en heures et minutes et du taux horaire en vigueur chez le titulaire au moment des prestations, précisé dans l’offre.

Déplacement : les frais de déplacement seront facturés selon un prix moyen forfaitaire précisé dans l’offre.

ARTICLE 7 : REVISION DES PRIX

7.1 Révision du prix

Les prix sont fermes et non révisables la première année.

Les prix pourront être révisés à la date anniversaire si la variation entraîne la deuxième année une augmentation ou une diminution supérieure à 1 % par rapport au prix initial, les années suivantes, une augmentation ou une diminution supérieure de

1% par rapport au dernier prix éventuellement révisé.

La demande de révision en hausse doit être sollicitée par écrit par le fournisseur auprès du représentant du coordonnateur, 2 mois avant la date anniversaire du marché.

La révision s’effectue selon la formule paramétrique suivante :

Pour les coûts de maintenance :

P = Po [0.15 + 0.85 (0.25 BtoBt + 0.75 IMEt) ]

BtoB0              IME0

P = Prix révisé hors TVA

P0 = Prix initial ou prix révisé

BtoBt = indice des prix de production des services français aux entreprises françaises. (identifiant 010546088). Dernier indice publié à la date de révision des prix

BtoB0 = Même indice que précédemment. Dernier indice publié au moment de l’établissement des prix ou indice retenu lors de la révision de prix

IMEt = Indice trimestriel des salaires mensuels de base industries mécaniques et électriques IME (identifiant : 010562712). Dernier indice publié à la date de la demande de révision

IME0 =Même indice que précédemment. Dernier indice publié au moment de l’établissement des prix ou indice retenu lors de la révision de prix

Les indices sont consultables sur le site INSEE.fr.

La demande de révision de prix précisera l’indice retenu et sa valeur.

Pour les matériels :

0.85 X P

Po

P= prix du catalogue général à la date de la révision

Po = prix du catalogue général au moment de l’établissement des prix

7.2 Clause de sauvegarde :

Si l’application de la formule de révision de prix entraîne pour une période annuelle une variation supérieure à 3 %, sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, le marché peut être résilié sans indemnité pour l’une ou l’autre partie, à charge pour celle qui en prendra l’initiative d’informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, un délai minimum de 2 mois devant s’écouler entre la date de réception de cette lettre par l’autre partie et la date d’effet de la résiliation.

ARTICLE  8 : PENALITES

Tout défaut de dépannage, soit par non –intervention dans les délais prévus au marché, soit, par carence matérielle lors d’une intervention du titulaire, donne lieu aux pénalités prévues à l’acte d’engagement et dont les maximums sont indiqués ci-après. Ces pénalités sont appliquées par jour de retard. Les jours de retard considérés, sont ceux correspondant aux jours d’occupation de l’établissement et sont comptés à partir de l’expiration du délai conformément à l’article 3.2.1.3.

Par dérogation au C.C.A.G. le taux des pénalités est le suivant :

( Arrêt général de fonctionnement (inefficacité totale de l’installation)

(1p.100 du montant annuel du contrat par jour de retard de non-intervention

(0,5p.100 du montant annuel par jour d’indisponibilité de l’installation due à une carence du titulaire

( Arrêt partiel de fonctionnement (inefficacité d’une partie de l’installation)

Sur les bases de l’arrêt général de fonctionnement, au prorata du nombre de zones inefficaces par rapport au nombre de zones totales.

ARTICLE  9 : FACTURATION

Ces factures sont adressées pour paiement à l’établissement qui a fait l’objet de la prestation.

Les prix sont nets.

La facturation dématérialisée est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés, et les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés). Elle est étendue aux très petites entreprises (moins de 10 salariés) depuis le 01 janvier 2020.

Si vous êtes concernés par l’obligation de facturation électronique vous devrez vous créer un compte sur la plateforme CHORUS PRO afin d’adresser vos demandes de paiement aux entités de la sphère publique dont vous avez remporté le marché.

9.1 Facturation des prestations à forfait

Le titulaire établit sa facture après exécution de sa prestation.

La facture devra rappeler les références et indiquer la date d’exécution des prestations.

Ces factures sont adressées pour paiement à l’établissement qui a fait l’objet de la prestation.

9.2 Facturation des prestations à prix unitaires

Le titulaire doit établir une facture pour chaque intervention.

La facture devra rappeler les références de l’ordre de service, indiquer la date d’exécution, donner le détail des prestations effectuées.

ARTICLE 10 : MODALITES DE PAIEMENT

10.1 : Comptable assignataire

Les comptables chargés du paiement sont les comptables assignataires des établissements adhérents.

10.2 : Délai de paiement

Le délai de paiement est le délai maximal en vigueur à compter de la réception de la facture. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autres formalités, pour le titulaire du marché, au bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Les modalités de fixation des intérêts moratoires sont définies par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002, modifié.

Le taux des intérêts est fonction du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 7 points.

ARTICLE 11 : EXTENSION DE LA LISTE DES ADHERENTS

Les établissements initialement concernés sont ceux portés sur les listes jointes au présent C.C.P.

Des établissements autres que ceux portés sur ces listes initiales peuvent bénéficier, par adhésion ultérieure,  des conditions du marché sur demande du représentant du coordonnateur adressée au titulaire, et sous réserve de l’acceptation de celui-ci. Toute nouvelle adhésion fera l’objet d’un avenant.

Si l’importance de l’augmentation du nombre des établissements adhérents le justifie, le représentant du coordonnateur peut proposer au titulaire un avenant réduisant le prix initial du marché.

A défaut d’accord sur cet avenant, la collectivité peut résilier le marché sans indemnité après en avoir informé le titulaire par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant la date d’effet de la résiliation.

ARTICLE 12 : SOUS-TRAITANCE

Aucune sous-traitance n’est acceptée sans l’accord écrit préalable du représentant de l’établissement public. En cas d’accord de ce dernier, la responsabilité du titulaire du marché reste entière pour les travaux éventuellement sous-traités. Le sous-traitant devra avoir la qualification adéquate aux travaux effectués.

ARTICLE 13 : DESCRIPTIF

A la date anniversaire du marché les années 1 et 3 moins 6 mois le ou les titulaires du marché fourniront un état descriptif à jour des installations de détection incendie et de désenfumage suivant le modèle fourni par le groupement d’achats académique du lycée Louis Vincent.

ARTICLE 14 : DIFFERENTS ET LITIGES

Tous les litiges survenant au sujet de la présente consultation collective seront soumis au représentant du coordonnateur.

En cas de différents ou litiges entre le pouvoir adjudicateur ou, dans le cadre du groupement de commandes, entre les adhérents à ce groupement et le ou les titulaires du marché, il peut être fait appel aux comités consultatifs de règlement amiable des différents et litiges dans les termes définis par l’article 127 du CMP.

Dans le cas ou cette solution ne serait pas retenue, le tribunal compétent est le tribunal administratif de STRASBOURG.

ARTICLE 15 : DEROGATION AU CCAG

Le présent CCAP déroge au CCAG mentionné à l’article 2 en ce qui concerne les pénalités applicables en cas de défaillance du titulaire visée par l’article 8

Liste des annexes :

  - Annexe 1 au CCP détection incendie : définition des prestations

  - Annexe 2 au CCP désenfumage : définition des prestations

ANNEXE 1 AU CCP

Détection Incendie

DEFINITION DES PRESTATIONS

Le titulaire du marché, s’engage à réaliser ses prestations dans le respect de l’arrêté du 21 Juillet 1994 portant application de certaines dispositions relatives aux systèmes de sécurité incendie et se conformera aux normes en vigueur en la matière et plus particulièrement à la NF S 61-933 d’avril 1997 – Système de sécurité Incendie – Règles d’exploitation et de maintenance.

Le soumissionnaire devra être titulaire de la certification APSAD d’installateur de système de détection automatique d’incendie (AP-MIS) et la joindre à son offre. Il devra justifier lors du dépôt de son offre des références sérieuses dans les administrations, entreprises nationales ou organismes officiels.

Il s’agit d’un marché dont la nature des différents types de prestations est convenue entre le représentant de la personne publique et le titulaire. Ces prestations concernent :

- La maintenance préventive systématique rémunérée sur la base d’un forfait.

- Dans le cadre de cette maintenance, le titulaire proposera 2 contrats : sans reconditionnement ou avec reconditionnement des détecteurs. L’option reconditionnement implique un reconditionnement des détecteurs optiques tous les six ans au rythme de 1/6 par an.

- La maintenance préventive conditionnelle rémunérée sur la base de prix unitaires.

- La maintenance corrective rémunérée sur la base des prix unitaires.

Les opérations de maintenance préventive conditionnelle et corrective doivent être réalisées par un personnel habilité pour intervenir sur les SSI aux niveaux d’accès III ou IV au sens de norme NF S 61-931.

Tout constat entraînant la nécessité de modifier la nature et les caractéristiques de l’installation devra faire l’objet d’un document écrit soumis au chef d’établissement et avoir l’agrément de la collectivité de rattachement

Dans ce type de marché, conformément à ce qui est indiqué dans les conseils aux acheteurs, les services techniques de la personne publique doivent s’assurer de la qualité des prestations effectuées et limitées à celles du marché ou à des ordres spécifiques. Toutefois, le titulaire doit signaler aux services techniques précités toute anomalie pouvant mettre en cause la pérennité du bon fonctionnement de l’installation même si cette anomalie concerne des prestations devant être assurées par les services du responsable du marché.

Selon les trois types de maintenance à considérer et précisés plus haut, le représentant de la personne publique décide en présence du titulaire des opérations de vérification à effectuer dans le cadre du présent marché.

Les prestations correspondant à la visite systématique de maintenance rémunérée sur la base d’un forfait sont réalisées dans les limites de l’installation définie à l’annexe A et sont au minimum les suivantes

  - VERIFICATION D’ASPECT

Une inspection approfondie du tableau de signalisation sera exécutée. Celle-ci comprend notamment le nettoyage, le contrôle des fixations, le serrage des bornes, le contrôle des étiquettes (vignettes de références) et la vérification des voyants lumineux. La vignette N.F. sera soit d’origine, soit celle de la remise en service.

1.2. VERIFICATION DE L’INSTALLATION

Suivant instructions écrites des documentations techniques fournies par le fabricant et l’installateur agrée, mettre hors service les équipements commandés par la détection incendie, s’ils existent, en présence d’un responsable de l’exploitation, qui devra veiller, après intervention, à la remise en service par le titulaire.

1.2.1 Tableau de signalisation

1.2.1.1. Contrôle des sources électriques et de la commutation

- source principale d’alimentation

( Isolement :

( Continuité du conducteur de protection :

( Caractéristique des protections contre les contacts indirects et les surintensités :

- source secondaire d’alimentation

. Protection, connections (éventuellement, niveau électrolyse s’il y a lieu)

. Contrôle des signalisations

. Coupure de la source principale

- source auxiliaire : par bouton d’essai

1.2.1.2 Vérification du fonctionnement du tableau

Vérifier les fonctions générales : signalisations lumineuses et sonores selon les conditions suivantes :

| ETAT | ACTIONS |
| --- | --- |
| 1 – en service, sur source principale 3 – en service, sur source secondaire 5 – alarme générale, sur source secondaire 7 – dérangement, sur source secondaire = batterie 9 – boucle hors service, sur source secondaire 11 – compatibilité de l’alarme avec dérangement sur source secondaire | 2 – couper la source principale 4 – exciter un détecteur 6 – débrancher un détecteur 8 – action sur bouton de mise hors service d’une boucle 10 – court-circuit sur une boucle par l’excitation d’un détecteur sur une autre boucle |

A la fin de ces opérations, remettre le tableau à l’état de veille.

1.2.2. Remplacement à l’identique des détecteurs

( Les conditions et la fréquence de remplacement à l’identique sont réalisées en fonction des prescriptions du constructeur et des conditions d’utilisation.

( Les détecteurs ioniques ne peuvent être reconditionnés sur place ; il y a donc lieu de procéder à leur échange à l’identique (type et caractéristiques) avec retour au constructeur ou à une entreprise qu’il a agréée à cet effet.

La personne publique doit s’assurer que le matériel mis en place est muni de la vignette de remise en service correspondante indiquant qu’il s’agit bien d’un matériel reconditionné (estampille NF) et sur laquelle il est précisé l’année de reconditionnement :

(Nettoyer les détecteurs thermiques ou optiques, selon les prescriptions du fabricant.

(Les boucles concernées par le nettoyage de leurs détecteurs seront notées sur le document de visite prévu à l’article 5 du CCP.

(Sur chaque boucle de détecteurs vérifier le signal dérangement pour coupure de ligne, éventuellement court-circuit ou manque détecteur.

(Sur chaque détecteur multiponctuel, il sera effectué un essai fonctionnel, vérifié le signal de dérangement par, d’une part, la mise hors service de l’élément sensible du circuit aéraulique et, d’autre part, l’arrêt de l’électroventilateur, et vérifié le point de consigne du dispositif de contrôle.

(Vérifier le fonctionnement en alarme de tous les détecteurs à l’aide de l’appareil vérificateur adapté au type de détecteur.

Tous ces essais doivent se faire sur la source principale. L’essai fonctionnel d’une boucle sera fait sur la source secondaire.

Vérifier le bon fonctionnement des indicateurs d’action, s’ils existent, et des signalisations visuelles et sonores correspondant au tableau. Pour une boucle sur dix :

(Provoquer une alarme, vérifier la commande d’arrêt de l’alarme sonore : vérifier que le signal lumineux se maintient sur la boucle concernée.

(Vérifier la réapparition du signal sonore lorsqu’un détecteur d’une autre boucle est mis en alarme.

(Vérifier l’apparition de l’alarme feu sur une boucle de détecteurs, alors qu’une autre boucle a été mise en dérangement.

1.2.3. Essais des boucles de détecteurs

Ils seront effectués selon les fiches techniques fournies par l’installateur, à l’aide d’appareils vérificateurs adaptés au type de détecteurs.

1.2.3.1.

Sur chaque boucle, effectuer sur tous les détecteurs, un essai d’alarme et de réarmement détecteur par détecteur.

*Après une alarme feu sur une autre boucle, vérifier qu’après l’arrêt du signal sonore, correspondant à l’alarme feu, celui-ci reste disponible pour toute autre alarme feu sur une autre boucle.

*Lorsqu’elles existent, vérifier le fonctionnement et la signalisation des fonctions supplémentaires intégrées.

Ces essais devront être effectués sur la source secondaire pour au moins une boucle.

1.2.3.2.

Successivement sur chaque boucle, provoquer au moins un des dérangements suivants :

* court-circuit, coupure ou dépose d’un détecteur ;

* vérifier les signalisations lumineuses et sonores correspondantes ;

* veiller au rétablissement du service normal de l’installation ;

* remise à l’état de veille du tableau ;

* remise en service des commandes des automatismes ;

Le document de visite devra être rempli et un rapport de vérification devra être fait.

1.3. ESSAIS A L’AIDE DES FOYERS DE CONTROLE D’EFFICACITE (F.C.E.)

Non compris dans le contrat de maintenance, mais pouvant être fait à la demande écrite de la personne publique, un essai d’efficacité peut être effectué si l’installation maintenue et objet du contrat répond à une efficacité identique à celle obtenue lors de la réception de l’installation.

Il y a lieu de se référer aux méthodes, conditions d’essai (choix des foyers, emplacements, conditions d’ambiance) et résultats contresignés sur le procès-verbal, ou à défaut, à la brochure « Marchés publics » (installation de détection d’incendie n°5655), à l’exclusion de tout autre mode opératoire.

Le matériel d’essai et les matières consommables (nature et quantité) sont fournis par le titulaire du marché de maintenance.

Les conditions d’essai et les résultats font l’objet d’un procès-verbal annexé au document de visite (article 5 du CCAP).

Par F.C.E., les frais inhérents à l’essai sont à la charge de la personne publique si le résultat est positif, du titulaire du marché si le résultat est négatif.

1.4. VERIFICATION DES AUTOMATISMES

Les essais doivent être faits en présence du représentant de la personne publique.

Les prestations sont à définir et doivent correspondre aux limites de l’installation telles qu’elles sont décrites dans le contrat.

Les essais sont réalisés à partir de la mise en alarme de boucles de détection à l’aide de l’appareil vérificateur propre à la marque et au type de détecteur.

1.4.1. Contrôle des commandes des automatismes

Suivant la configuration des alimentations propres à ces automatismes qui doivent être consignés, on s’assurera du bon fonctionnement de la fonction de commande, soit :

- en vérifiant la continuité filaire du circuit de commande interne à la centrale lorsque la source d’alimentation des commandes est extérieure à la centrale :

- - en vérifiant la conformité des signaux de commande en sortie de la centrale lorsque la source d’alimentation des commandes provient de la centrale.

Le titulaire doit signaler sur le document de visite les anomalies qu’il a constatées

1.4.2. Contrôle du fonctionnement des organes commandés

Les organes commandés étant en service, on vérifie que lors d’alarmes provoquées sur des boucles, les organes correspondants sont bien commandés et ont bien fonctionné.

Toute anomalie doit être signalée sur le document de visite.

NOTA : - cette vérification sera choisie préférentiellement à celle de 1.4.1. Toutes les fois que le fonctionnement des organes asservis ne pose pas de problèmes conséquents pour la poursuite de l’exploitation.

1.4.3. Contrôle et remise en état des organes commandés

Le contrôle doit être fait selon les modalités des paragraphes 1.4.1. et 1.4.2.

Le titulaire du contrat doit signaler les anomalies constatées et proposer de remettre l’installation en bon état de fonctionnement à l’appui d’un devis calculé sur la base de prix unitaires. Il procédera à la remise en état qu’après accord du représentant de la personne publique matérialisé par un bon de commande.

NOTA : - A la suite des opérations effectuées aux paragraphes 1.4.1. et 1.4.3., le titulaire doit, en présence du responsable de l’installation, remettre en fonctionnement les organes commandés et s’assurer que l’installation est en totalité en état de veille.

  - VISITE INTERMEDIAIRE A 6 MOIS (Cf. art 3.2.1)

La vérification portera sur l’essai depuis le C.M.S.I de l’ensemble des DAS.

(Désenfumage mécanique asservi, porte coupe-feu, issue de secours etc…)

  - MESURES DE DEBIT DES SYSTEMES DE DESENFUMAGE MECANIQUE ASSERVIS

Le titulaire procèdera à la mesure de débit des installations conformément à la NFS 61-933. Ces mesures de débit donneront lieu à l’établissement d’un rapport susceptible d’être présenté lors de contrôle.

  - VISITE PERIODIQUE (TRIENNALE)

Le titulaire sera informé par l’adhérent de la date de visite périodique de sécurité (15 jours à l’avance).

Le titulaire devra être présent lors de cette visite.

  - FORMATION DE L’UTILSATEUR

Le titulaire procédera à un rappel sur l’utilisation du SSI lors de la visite annuelle.

### ANNEXE 2 AU CCP

### SYSTEMES DE DESENFUMAGE

DEFINITION DES PRESTATIONS

Le titulaire du marché, s’engage à réaliser ses prestations dans le respect de l’arrêté du 21 Juillet 1994 portant application de certaines dispositions relatives aux systèmes de sécurité incendie et se conformera aux normes en vigueur en la matière et plus particulièrement à la NF S 61-933 d’avril 1997 (ERP article DF8 et PE4 annexe A), NF S 61-932 et S 61-937-1 ainsi que la règle R17 de l’APSAD article 6-4.

Le soumissionnaire devra être titulaire de la certification APSAD afférente à l’objet du marché et devra justifier lors du dépôt de son offre des références sérieuses dans les administrations, entreprises nationales ou organismes officiels.

Il s’agit d’un marché dont la nature des différents types de prestations est convenue entre le représentant de la personne publique et le titulaire. Ces prestations concernent :

- La maintenance préventive systématique rémunérée sur la base d’un forfait.

- La maintenance préventive conditionnelle rémunérée sur la base de prix unitaires.

- La maintenance corrective rémunérée sur la base des prix unitaires.

- Les opérations de maintenance préventive conditionnelle et corrective doivent être réalisées par un personnel habilité pour intervenir sur les systèmes de désenfumage au sens de norme NF S 61-933.

Tout constat entraînant la nécessité de modifier la nature et les caractéristiques de l’installation devra faire l’objet d’un document écrit soumis au chef d’établissement et avoir l’agrément de la collectivité de rattachement

Dans ce type de marché, conformément à ce qui est indiqué dans les conseils aux acheteurs, les services techniques de la personne publique doivent s’assurer de la qualité des prestations effectuées et limitées à celles du marché ou à des ordres spécifiques. Toutefois, le titulaire doit signaler aux services techniques précités toute anomalie pouvant mettre en cause la pérennité du bon fonctionnement de l’installation même si cette anomalie concerne des prestations devant être assurées par les services du responsable du marché.

Selon les trois types de maintenance à considérer et précisés plus haut, le représentant de la personne publique décide en présence du titulaire des opérations de vérification à effectuer dans le cadre du présent marché.

Les prestations correspondant à la visite systématique de maintenance rémunérée sur la base d’un forfait sont réalisées dans les limites de l’installation définie dans le dossier récapitulatif remis avec le dossier de consultation et sont au minimum les suivantes :

# 1 SUR LANTERNEAUX

*    Ouverture de l’appareil

*    Vérification de la tension des ressorts d’ouverture ou des vérins

*    Contrôle de l’état des joints

*    Contrôle de l’état des fusibles changements éventuels suivant l’état

*    Fermeture des appareils, contrôle de l’enclenchement des gâches,

*    Essais d’ouverture à la demande et en présence du service sécurité.

## 2 CHASSIS DE DESENFUMAGE

*    Ouverture de l’appareil

*    Vérification de la tension d’ouverture des vérins éjecteurs

*    Contrôle de l’état des joints

*    Contrôle de l’état des fusibles changements éventuels suivant l’état

*    Fermetures des appareils, contrôle de l’enclenchement des gâches

*    Essais d’ouverture à la demande et en présence du service sécurité.

## 3 Grilles à lamelles mobiles dans les couloirs de circulation

##### Partie mécanique et manuelle

*    Ouverture de la grille par déclenchement manuel

par bouton d’ouverture incorporé au boîtier

ou

-par boîtier bris de glace situe sur le palier d’escalier

*    Dépose de la façade pour l’accès aux circuits

*    Vérification de la tension des ressorts d’ouverture

*    Contrôle de l’état fusible thermique s’il existe

*    Fermeture de la grille.

#### Parties électromagnétique et automatique

*    Simulation d’ouverture par l’intermédiaire du détecteur de fumée

*    Vérification du câblage et des branchements électriques

*    Nettoyage des faces d’attraction de l’électro-aimant

*    Fermeture de la grille

*    Dépoussiérage des circuits imprimés

*    Contrôle des fusibles

*    Repose de la façade

###### 4 COMMANDES A DISTANCE « TIREZ – LACHEZ »

*    Manœuvre d’ouverture

*    Vérification du câble et du tube de liaison

*    Vérification de l’appareil

*    Remise en place

*    Essais d’ouverture à la demande et en présence du Service Sécurité

*    Plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser

###### 5 COMMANDES A DISTANCE CO2

(Ouverture simple, fermeture manuelle au niveau de l’exutoire)

- Essais par percussion de la cartouche CO2

*    Vérification des points de fixation (coffret, tubes, cuivre et mini-vérin)

*    Vérification des raccords à olives

*    Réarmement du verrou

*    Fourniture et pose d’une nouvelle cartouche CO2

*    Plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

###### 6 OUVERTURE ET FERMETURE PAR CARTOUCHE CO2

*    Percussion de la cartouche ouverture

*    Vérification des points de fixation (coffret, double canalisation cuivre, vérin pneumatique, double effet bloque mécaniquement et raccord à olives)

*    Percussion de la cartouche fermeture

*    Vérification de la bonne fermeture des exutoires et du blocage mécanique du vérin

*    Fourniture et pose de deux nouvelles cartouches

*    Plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

7 OUVERTURE ET FERMETURE PAR TREUIL AVEC DECLENCHEMENT A DISTANCE ELECTROPNEUMATIQUE

*    Percussion de la cartouche

*    Vérification des points de fixation

(Coffret, canalisations, cuivre, mini-vérin pneumatique et raccords à olives)

*    Vérification du bon déclenchement du treuil

*    Vérification des liaisons et des poulies

*    Essais d’ouverture et de fermeture par treuil

*    Fourniture et pose d’une cartouche CO2

*    Ouverture par simulation de déclenchement de la commande à distance (détection incendie ou bris de glace)

*   Vérification du câblage et du branchement électrique

*    Vérification des points de fixation

*    Nettoyage de la face d’attraction de l’électro-aimant et de la plaque de retenue

*    Réarmement de l’électro-aimant

*    Plombage de l’appareil et remplacement éventuel des glaces à briser.

## 8 COMMANDES A DISTANCE

(Treuil ouverture/fermeture aération)

*    Manœuvre d’ouverture

*    Vérification du câble et du tube de liaison

*    Vérification des points de fixation et des poulies de renvoi

*    Essais d’ouverture et de fermeture à la demande.

Le titulaire du contrat doit signaler les anomalies constatées et proposer de remettre l’installation en bon état de fonctionnement à l’appui d’un devis calculé sur la base de prix unitaires. Il procédera à la remise en état qu’après accord du représentant de la personne publique matérialisé par un bon de commande.