Remplacement de la régulation obsolète de la chaufferie principale du lycée Montmajour – tranche 1 :

Présentation générale :

Prévoir obligatoirement une régulation par orientation et par usage

GTB dédiée au chauffage (utilisation par l’exploitant uniquement)

Les automates chauffage sont proscrits au profit des régulateurs.

Une régulation fonctionnelle et accessible directement aux équipes de maintenance depuis un écran intégré ou déporté en face avant de l’armoire chaufferie, sans utilisation de PC ni de logiciel spécifique. Cette régulation sera paramétrable et non programmable, permettant la mise au point et l’évolution sans intervention d’automaticien ou du constructeur, mais par un technicien en charge de l’exploitation.

Régulation équipé de la fonction «Optimiseur » intégrée permettant la gestion des passages occupation/réduit optimisés.

Programmer des réduits CVC selon l’inoccupation (nuit, vacances, mercredi et samedi après-midi et dimanche)

Prévoir des horloges annuelles

T° de consigne par local : cf. tableau de synthèse des exigences chauffage et ventilation à la fin de ce chapitre.

Accès à distance sur adresse IP souvent complexe, prévoir un réseau de communication indépendant du réseau informatique du Lycée.

- Travaux à effectuer en chaufferie principale :

- Cascade de 2 chaudières en fonction de la demande d’énergie

Régulateur en cascade communicant

Module d’extension universel (4EU + 4SD)

Sonde température extérieure type LG-Ni1000

Sonde température plongeur type Ni1000 100mm

Contrôleur de débit du circuit hydraulique type 1A PN25

Pressostat liquides ou gaz 0.5 5 bar

Appareil service/exploitation sur BUS KNX

- 2 circuits radiateurs + 1 fixe CTA + info ECS

Régulateur de chauffage communicant

Module d’extension universel (6 EU + 2 SA + 4 SD)

Module d’extension universel (4 EU + 4 SD)

2 Sondes de température applique type LG-Ni 1000

Sonde température ambiante type LG-Ni 1000

ServoM 400N 5,5 mm Progres. 24V 30s

Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN40 kvs 25

Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN32 kvs 16

Jeu de 3 raccords DN32 en fonte noire

Compteur therm. U chaud 15m3/h PN25

Manchon soudage sonde G1/2* compteur nrj

Module impulsion 2 canaux compteur nrj

Batterie 6 à 16 ans compteur énergie

- Travaux à effectuer à la Sous-Station de l’Internat

ServoM 400N 5,5 mm Progres. 24V 30s

Vanne siège 5,5mm PN10 3V DN65 kvs 63

ServoM 400N 5,5 mm Progres. 24V 30s

Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN32 kvs 16

Jeu de 3 raccords DN32 en fonte noire

Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN25 kvs 10

Jeu de 3 raccords DN25 en fonte noire

Régulateur de chauffage communicant

Appareil service/exploitation embrochable

Module d’extension universel (6 EU + 2 SA + 4 SD)

Module d’extension universel (4 EU + 4 SD)

Sonde température extérieure type LG-Ni1000

Sonde de température applique type LG-Ni 1000

Sonde température ambiante type LG-Ni 1000

Pressostat liquides ou gaz 0.5 5 bar

- Travaux à effectuer à la Sous-Station de la Cuisine

- CTA air neuf cuisine

Régulateur de chauffage communicant 1 circuit

Appareil service/exploitation embrochable

Sonde température gaine type  LG-Ni1000 400mm

Thermostat antigel tout ou rien 3000 mm

Pressostat différentiel 20-300 Pa

ServoM 400N 5,5 mm Progres. 24V 30s

Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN25 kvs 10

Jeu de 3 raccords DN25 en fonte noire

2 Sondes de température applique type LG-Ni 1000

- Information ECS – 1 circuit radiateur + 1 fixe CTA

Régulateur de chauffage communicant

Module d’extension universel (4 EU + 4 SD)

Appareil service/exploitation embrochable

Sondes de température extérieure type LG-Ni 1000

Sonde température applique type LG-Ni 1000

Sonde température ambiante type LG-Ni 1000

ServoM 400N 5,5 mm Progres. 24V 30s

Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN25 kvs 10

VISITE OBLIGATOIRE SUR PLACE AVEC PRISE DE RENDEZ VOUS AUPRES DE :

M.BOUALI Rachid, Chef d’équipe.

Disponibilités de M. BOUALI Rachid :

Du 18 au 22 avril de 8H à 16H

Les 6 et 7 mai de 8H à 16H

Du 13 au 24 mai de 8H à 16H.

Prendre contact au : 04 90 96 80 50 – poste 305 ou 06 62 46 90 97.

Réception des offres : Lundi 3 juin à 12 h