## Listing Materiel principal
LYCEE NORT SUR ERDRE LISTING MATERIEL
Cette liste ne constitue pas un inventaire exhaustif de tous les équipements et matériels du site, mais vise à identifier le volume global de l'installation à prendre en charge et la nature des principaux équipements présents. Le présent marché concerne l'ensemble des équipements présents sur ces installations, et non seulement ceux listés ci-après. Le titulaire devra un rapport de prise en charge permettant d'identifier précisement l'ensemble des équipements du marché
DOMAINE | MATERIEL | LOCALISATION | NB | MARQUE / RÉFÉRENCE | OBSERVATION | ETAT | FICHE TECHNIQUE
Chauffage | Chaudière biomasse | Chaufferie | 1 | Fröling T4e | Garantie 7 ans, doit couvrir 80% des besoins chauffage | neuf | N:\08-DPI\02-PPEB\01_ DOSSIERS\Exploitation\2017. AMO EXPLOITATION CONSEIL\7. MS exploit\Dossier techniques\Fiches Techniques\EXE-19-HER-FTE-DIV-DIV-DOC_01-F - Chaudière bois.pdf
Chauffage | Chaudière gaz | Chaufferie | 1 | Atlantic Guillot VARMAX 450kW | Corps de chauffe garantie 10 ans | neuf | N:\08-DPI\02-PPEB\01_ DOSSIERS\Exploitation\2017. AMO EXPLOITATION CONSEIL\7. MS exploit\Dossier techniques\Fiches Techniques\EXE-19-HER-FTE-DIV-DIV-DOC_03-F - Chaudière gaz.pdf
Chauffage | Panoplie pompes alimentation primaire | Chaufferie | 3 |  |  | neuf
Chauffage | Vase d'expansion 400L | Chaufferie | 2 | Aquasystem |  | neuf | N:\08-DPI\02-PPEB\01_ DOSSIERS\Exploitation\2017. AMO EXPLOITATION CONSEIL\7. MS exploit\Dossier techniques\Fiches Techniques\EXE-19-HER-FTE-DIV-DIV-DOC_24-B - Vase d'expansion.pdf
Chauffage | Pot à boue 25L | Chaufferie | 1 | Flamco |  | neuf | N:\08-DPI\02-PPEB\01_ DOSSIERS\Exploitation\2017. AMO EXPLOITATION CONSEIL\7. MS exploit\Dossier techniques\Fiches Techniques\EXE-19-HER-FTE-DIV-DIV-DOC_27-A - Pot à boue.pdf
Chauffage | Ballon tampon 4800L | Chaufferie | 1 | CORDIVARI |  | neuf | N:\08-DPI\02-PPEB\01_ DOSSIERS\Exploitation\2017. AMO EXPLOITATION CONSEIL\7. MS exploit\Dossier techniques\Fiches Techniques\EXE-19-HER-FTE-DIV-DIV-DOC_14-D - Ballon tampon 6 bars - Isolation souple 100 mm.pdf
Chauffage | Electrovanne gaz à réarmement manuel | Chaufferie | 1 | WATTS |  | neuf
Chauffage | Détection gaz | Chaufferie | 1 | GFG |  | neuf
Chauffage | Radiateurs | Site |  | Zehender + Irsap | voir onglet détail radiateurs et dossier technique | neuf
Chauffage | Regulateur terminaux | Site |  | Distech Control | voir onglet détail V terminales et dossier technique | neuf
Chauffage | Vannes d'équilibrage et V2V | Site |  |  | voir onglet détail V terminales et dossier technique | neuf
Chauffage | Radiateur et panneaux rayonnants | Site |  |  | voir onglet détail panneaux rayonnants et dossier technique | neuf
Ventilation | Centrales de traitement d'air | Site, locaux techniques | 6SF 2DF | TUVACO |  | neuf | N:\08-DPI\02-PPEB\01_ DOSSIERS\Exploitation\2017. AMO EXPLOITATION CONSEIL\7. MS exploit\Dossier techniques\Fiches Techniques\EXE-19-HER-FTE-DIV-DIV-DOC_33-F - Centrales de traitement d'air.pdf
Ventilation | Bouches et diffuseurs | Site |  | ALDES + TROX |  | neuf
Ventilation | Extracteurs | Site |  |  |  | neuf
Rafraichissement | Puit climatique / extracteur | Salle serveur | 1 | Elixair | ref constructeur 84009 | neuf
ECS | Récupération ECS 45kW 2000L | Locat CTA B2N1 | 1 | Ecolactis / Boostherm | doit couvrir 90% des besoins ECS centralisés | neuf
ECS | Mitigeur centralisé 188 L/min | Local ECS | 1 | PRESTO |  | neuf
ECS | Détection gaz | Local ECS | 1 | GFG |  | neuf
ECS | Disconnecteur 26x34 | Local AEP | 1 | HONEYWELL |  | neuf
ECS | Ballon electrique 15L | Site |  | Atlantic | protection par anode magnésium | neuf
Chauffage | Poêle à bois 8kW | Logements | 6 | DeDietrich / Quadralis |  | neuf
Ventilation | VMC DF 4 piquages | Logements | 6 | ALDES | Connect Box prévue pour gestion VMC depuis Smartphone | neuf
ECS | Ballon thermodynamique 270L | Logements | 6 | DeDietrich / TH 300 E |  | neuf
Autre | GTB | Site | 1 | Distech Control / Niagara / Wago | voir dossier technique | neuf
Autre | Système de récupération d'eau de pluie | Site | 1 | Wilo / AF 400‐2 MP 605 | voir dossier technique | neuf | N:\08-DPI\02-PPEB\03_OPE TRAVAUX\44 NORT SUR ERDRE\10. EXPLOITATION\2017. AMO EXPLOITATION CONSEIL\7. MS exploit\Dossier techniques\Fiches Techniques\EXE-19-HER-FTE-DIV-DIV-DOC142-A - Gestionnaire EP.pdf

## détail V équilibrage
Repere | Numéro | Puissance [W] | Régime d'eau | Débit [l/h] | DN Reseau | Type | Référence | Prises de pression | Quantitié
- | RA1-004 | 26300 | 60/40 | 1130.9126 | DN25 | STAD | 52851-120 | Oui | 1
- | RA1-002 | 37900 | 60/40 | 1629.7181 | DN32 | STAD | 52851-125 | Oui | 1
- | RA2-001 | 85600 | 60/40 | 3680.8409 | DN50 | STAD | 52851-140 | Oui | 1
- | RA1-001 | 190500 | 60/40 | 8191.591 | DN65 | STAF | 52181-065 | Oui | 1
- | RA1-003 | 196000 | 60/40 | 8428.0936 | DN65 | STAF | 52181-065 | Oui | 1
- Chaufferie | RA3-002 | 295800 | 60/40 | 12719.5413 | DN65 | STAF | 52181-065 | Oui | 1
- Chaufferie | RA3-001 | 579200 | 60/40 | 24905.8767 | DN100 | STAF | 52851-080 | Oui | 1
A1-081 | RA1-081 | 150 | 60/40 | 6.4501 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-1 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-2 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-3 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-4 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-5 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-6 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-7 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-8 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-9 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-10 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-103b | RA1-103b-11 | 190 | 60/40 | 8.1701 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A1-239 | RA1-239 | 252 | 60/40 | 10.8361 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A2-002 | RA2-002-1 | 493 | 60/40 | 27 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-002 | RA2-002-2 | 493 | 60/40 | 27 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-003 | RA2-003-1 | 318 | 60/40 | 27 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-003 | RA2-003-2 | 478 | 60/40 | 27 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-004 | RA2-004-1 | 428 | 60/40 | 27 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-004 | RA2-004-2 | 428 | 60/40 | 27 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-004 | RA2-004-3 | 428 | 60/40 | 27 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-008 | RA2-008-1 | 608 | 60/40 | 27 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-008 | RA2-008-2 | 1620 | 60/40 | 72 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-025 | RA2-025-1 | 428 | 60/40 | 18.4042 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-025 | RA2-025-2 | 428 | 60/40 | 18.4042 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-025 | RA2-025-3 | 428 | 60/40 | 18.4042 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-025 | RA2-025-4 | 428 | 60/40 | 18.4042 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-043 | RA2-043 | 203 | 60/40 | 8.7291 | DN15 | REGUTEC F | 0332-01.000 | Non | 1
A2-048 | RA2-048-1 | 369 | 60/40 | 72 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-048 | RA2-048-2 | 645 | 60/40 | 84 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-048 | RA2-048-3 | 645 | 60/40 | 84 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A2-065 | RA2-065-1 | 2654 | 60/40 | 114.1233 | DN15 | STAD | 52181-115 | Oui | 1
A2-065 | RA2-065-2 | 2654 | 60/40 | 114.1233 | DN15 | STAD | 52181-115 | Oui | 1
A2-065 | RA2-065-3 | 2654 | 60/40 | 114.1233 | DN15 | STAD | 52181-115 | Oui | 1
A2-065 | RA2-065-4 | 2654 | 60/40 | 114.1233 | DN15 | STAD | 52181-115 | Oui | 1
A2-065 | RA2-065-5 | 2654 | 60/40 | 114.1233 | DN15 | STAD | 52181-115 | Oui | 1
A2-065 | RA2-065-6 | 2654 | 60/40 | 114.1233 | DN15 | STAD | 52181-115 | Oui | 1
A2-065 | RA2-065-7 | 2654 | 60/40 | 114.1233 | DN15 | STAD | 52181-115 | Oui | 1
A3-012 | RA3-012-1 | 456 | 60/40 | 67 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A3-012 | RA3-012-2 | 456 | 60/40 | 67 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A3-012 | RA3-012-3 | 456 | 60/40 | 67 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
A3-012 | RA3-012-3 | 456 | 60/40 | 62 | DN15 | STAD | 52181-110 | Oui | 1
|  |  |  | 1000 | DN15 | BPV SOUPAPE DIFFERENTIELLE | 52198-315 | Non | 3

## détail V terminales
Repere | Numéro | Puissance [W] | Régime d'eau | Débit [l/h] | DN Reseau | Marque | Type | Moteur | Tension [V] | Signal | Prises de pression | Quantitié
A1-003 | VA1-003 | 2750 | 60/40 | 118 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-003 | VA1-003-2 | 3163 | 60/40 | 136 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 2
A1-004 | VA1-004 | 984 | 60/40 | 42.3125 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-006 | VA1-006 | 615 | 60/40 | 26.4453 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-020 | VA1-020 | 1300 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-021 | VA1-021 | 429 | 60/40 | 18.4472 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-026 | VA1-026 | 429 | 60/40 | 18.4472 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-027 | VA1-027 | 430 | 60/40 | 18.4902 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-028 | VA1-028 | 578 | 60/40 | 24.8543 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-034 | VA1-034 | 472 | 60/40 | 20.2962 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-035 | VA1-035 | 430 | 60/40 | 18.4902 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-038 A1-031 | VA1-038 | 3995 | 60/40 | 180 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-040 | VA1-040 | 562 | 60/40 | 24.1663 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-041 | VA1-041 | 437 | 60/40 | 18.7912 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-044 | VA1-044 | 512 | 60/40 | 22.0162 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-045 | VA1-045 | 490 | 60/40 | 21.0702 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-047 | VA1-047 | 394 | 60/40 | 16.9422 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-049 | VA1-049 | 393 | 60/40 | 16.8992 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-050 | VA1-050 | 316 | 60/40 | 13.5882 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-051 | VA1-051 | 508 | 60/40 | 21.8442 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-052 | VA1-052 | 2087 | 60/40 | 89.742 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-057 | VA1-057 | 413 | 60/40 | 17.7592 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-058 | VA1-058 | 838 | 60/40 | 36.0344 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-066 A1-060 | VA1-066 | 716 | 60/40 | 30.7883 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-070 | VA1-070 | 3004 | 60/40 | 129.1734 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-072 | VA1-072 | 1297 | 60/40 | 55.7716 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-076 | VA1-076 | 2422 | 60/40 | 104.1472 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-077 | VA1-077 | 7627 | 60/40 | 327.9646 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 ref: 52164-015 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-078 | VA1-078 | 1826 | 60/40 | 78.5189 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-081 | VA1-081 | 1945 | 60/40 | 117 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-082 | VA1-082 | 12000 | 60/40 | 516.0057 | DN20 | IMI TA | COMPACT P 20 ref: 52164-020 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-082b | VA1-082b | 3025 | 60/40 | 130.0764 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-083 | VA1-083 | 475 | 60/40 | 20.4252 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-087 | VA1-087 | 651 | 60/40 | 27.9933 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-088 | VA1-088 | 427 | 60/40 | 18.3612 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-089 | VA1-089 | 380 | 60/40 | 16.3402 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-093 | VA1-093 | 380 | 60/40 | 16.3402 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-094 | VA1-094 | 380 | 60/40 | 16.3402 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-095 | VA1-095 | 2115 | 60/40 | 108 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-101 | VA1-101 | 618 | 60/40 | 26.5743 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-102 | VA1-102 | 603 | 60/40 | 25.9293 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-103 | VA1-103 | 550 | 60/40 | 23.6503 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-103b / A1-105 / A1-106 | VA1-103b | 475 | 60/40 | 27 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-169 | VA1-169 | 1265 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-167 / A1-168 / A1-170 / A1-171 | VA1-103b | 4910 | 60/40 | 279 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 ref: 52164-015 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-104 | VA1-104 | 8300 | 60/40 | 356.904 | DN20 | IMI TA | COMPACT P 15 ref: 52164-015 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-109 | VA1-109 | 163180 | 60/40 | 7016.818 | DN50 | IMI TA | MODULATOR 50 ref: 52154-350 | TA SLIDER 500 ref: 322225-10111 | 24 VAD/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-110 | VA1-110 | 3163 | 60/40 | 136.0105 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-112 | VA1-112 | 1908 | 60/40 | 82.0449 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 2
A1-113 | VA1-113 | 1297 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-114 | VA1-114 | 950 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-115 | VA1-115 | 311 | 60/40 | 18 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-116 | VA1-116 | 1378 | 60/40 | 126 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-118 | VA1-118 | 950 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-119 | VA1-119 | 950 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-120 | VA1-120 | 1681 | 60/40 | 81 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-121 | VA1-122 | 529 | 60/40 | 22.7473 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-123 | VA1-123 | 917 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-125 | VA1-125 | 1425 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-129 | VA1-129 | 1455 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-130 | VA1-130 | 552 | 60/40 | 36 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-131 | VA1-131 | 454 | 60/40 | 19 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-132 | VA1-132 | 2135 | 60/40 | 126 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-133 | VA1-133 | 1461 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-134 | VA1-134 | 901 | 60/40 | 36 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-135 | VA1-135 | 1361 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-136 | VA1-136 | 1771 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-137 | VA1-137 | 504 | 60/40 | 27 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-138 | VA1-138 | 1418 | 60/40 | 60.9747 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-140 | VA1-140 | 864 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-140b | VA1-140b | 1058 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-141 | VA1-141 | 1846 | 60/40 | 108 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-143 | VA1-143 | 1487 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-144 | VA1-144 | 2012 | 60/40 | 108 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-145 | VA1-145 | 1005 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-147 | VA1-147 | 620 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-148 | VA1-148 | 1197 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-149 | VA1-149 | 3163 | 60/40 | 136.0105 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-150 | VA1-150 | 627 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-151 | VA1-151 | 627 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-155 | VA1-155 | 627 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-156 | VA1-156 | 565 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-158 | VA1-158 | 500 | 60/40 | 76 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-162 | VA1-162 | 766 | 60/40 | 32.9384 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-165 | VA1-165 | 734 | 60/40 | 36 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-166 | VA1-166 | 1150 | 60/40 | 76 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-201 | VA1-201 | 1535 | 60/40 | 108 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-202 | VA1-202 | 514 | 60/40 | 36 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-203 | VA1-203 | 1318 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-204 | VA1-204 | 3163 | 60/40 | 136.0105 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 2
A1-205 | VA1-205 | 2512 | 60/40 | 144 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-210 | VA1-210 | 461 | 60/40 | 19.8232 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-212 | VA1-212 | 2100 | 60/40 | 144 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-213 | VA1-213 | 792 | 60/40 | 34.0564 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-214 | VA1-214 | 865 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-216 | VA1-216 | 2026 | 60/40 | 126 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-219 | VA1-219 | 140279 | 60/40 | 6032.064 | DN50 | IMI TA | MODULATOR 40 ref: 52164-340 | TA SLIDER 500 ref: 322225-10111 | 24 VAD/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-220 | VA1-220 | 1536 | 60/40 | 108 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-221 | VA1-221 | 391 | 60/40 | 27 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-222 | VA1-222 | 1846 | 60/40 | 126 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-223 | VA1-223 | 1076 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-226 | VA1-226 | 1839 | 60/40 | 126 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-227 | VA1-227 | 1283 | 60/40 | 55.1696 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-228 | VA1-228 | 1603 | 60/40 | 108 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-229 | VA1-229 | 1256 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-230b | VA1-230b | 1667 | 60/40 | 71.6818 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 2
A1-232 | VA1-232 | 908 | 60/40 | 36 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-233 | VA1-233 | 1779 | 60/40 | 108 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-234 | VA1-234 | 968 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-235 | VA1-235 | 2101 | 60/40 | 144 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-236 | VA1-236 | 1653 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-237/8 | VA1-237/8 | 1795 | 60/40 | 77.1859 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-239 | VA1-239 | 1762 | 60/40 | 63 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A1-242 | VA1-242 | 1838 | 60/40 | 90 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-001 | VA2-001 | 768 | 60/40 | 33.0244 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-002 A2-003 A2-004 | VA2-002 | 3067 | 60/40 | 189 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-005 | VA2-005 | 1008 | 60/40 | 43.3445 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-007 | VA2-007 | 752 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-008 | VA2-008 | 2228 | 60/40 | 99 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-009 | VA2-009 | 751 | 60/40 | 36 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-010 | VA2-010 | 822 | 60/40 | 36 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-014 A2-015 | VA2-015 | 2996 | 60/40 | 128.8294 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-016 | VA2-016 | 1923 | 60/40 | 81 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-018 A2-021 A2-022 | VA2-018 | 1671 | 60/40 | 71.8538 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-024 | VA2-024 | 700 | 60/40 | 36 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-025 | VA2-025 | 1711 | 60/40 | 72 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-034 A2-033 A2-029 A2-028 | VA2-028 | 670 | 60/40 | 28.8103 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-036 A2-032 A2-030 | VA2-030 | 468 | 60/40 | 20.1242 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-038 | VA2-038 | 160 | 60/40 | 6.8801 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-039 | VA2-039 | 336 | 60/40 | 14.4482 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-040 | VA2-040 | 345 | 60/40 | 14.8352 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-043 | VA2-043 | 1418 | 60/40 | 63 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-045 | VA2-045-1 | 21838 | 60/40 | 939.0444 | DN25 | IMI TA | COMPACT P 20 ref: 52164-020 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-045 | VA2-045-2 | 20949 | 60/40 | 900.817 | DN25 | IMI TA | COMPACT P 20 ref: 52164-020 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-048 | VA2-048 | 1660 | 60/40 | 240 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 LF ref: 52164-115 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-053 A2-054 A2-052 A2-051 A2-050 A2-049 A2-047 | VA2-053 | 2156 | 60/40 | 92.709 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-057 | VA2-057 | 1590 | 60/40 | 68.3708 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-060 | VA2-060 | 1407 | 60/40 | 60.5017 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-065 | VA2-065 | 18581 | 60/40 | 1022 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 20 ref: 52164-020 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-066 | VA2-066 | 537 | 60/40 | 23.0913 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-069 | VA2-069 | 1525 | 60/40 | 65.5757 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-072 | VA2-072 | 1513 | 60/40 | 65.0597 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-104 | VA2-104-1 | 62413 | 60/40 | 2683.7888 | DN40 | IMI TA | COMPACT P 32 ref: 52164-032 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-104 | VA2-104-2 | 41700 | 60/40 | 1793.1199 | DN32 | IMI TA | COMPACT P 25 ref: 52164-025 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A2-104 | VA2-104-3 | 33126 | 60/40 | 1424.4338 | DN32 | IMI TA | COMPACT P 25 ref: 52164-025 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-001 | VA3-001 | 1543 | 60/40 | 76 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-010 | VA3-010 | 11762 | 60/40 | 540 | DN20 | IMI TA | COMPACT P 20 ref: 52164-020 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-011 | VA3-011 | 2355 | 60/40 | 112 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-012 | VA3-012 | 2053 | 60/40 | 263 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 15 ref: 52164-015 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-014 | VA3-014 | 1162 | 60/40 | 49.9666 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-019 | VA3-019 | 739 | 60/40 | 31.7774 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-026 | VA3-026 | 591 | 60/40 | 25.4133 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-027 | VA3-027 | 1308 | 60/40 | 54 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-028 | VA3-028 | 592 | 60/40 | 25.4563 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-029 | VA3-029 | 2119 | 60/40 | 91.118 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-039 | VA3-039 | 849 | 60/40 | 36.5074 | DN15 | IMI TA | COMPACT P 10 ref: 52164-010 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-102 | VA3-102-1 | 73888 | 60/40 | 3177.2193 | DN40 | IMI TA | COMPACT P 32 ref: 52164-032 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1
A3-102 | VA3-102-2 | 59557 | 60/40 | 2560.9795 | DN32 | IMI TA | COMPACT P 32 ref: 52164-032 | TA SLIDER 160 ref: 322224-10111 | 24 VAC/VDC | 0(2)-10 VDC | Oui | 1

## détail radiateur
| Niveau | Salle | N° salle | Surface [m²] | Occupation [pers] | Température de consigne [T°C] | Déperditions | Pinstallée (D+10%) Ind B [W] | Puissance avec delta T=50 pour 1 radiateur | Nombre de radiateurs | Puissance total installé delta T=30 [W] | Différence puissance installée/déper +10% | Surpuissance réelle % | Marque | Référence | Type | Hauteur de pose [m] | RAL | Teinte fournisseur | Raccordement
BATIMENT A1 | RDC | Hall | A1-003 | 392 |  | 16 | 5454.5455 | 6000 | 5060 | 2 | 6325 | 325 | 15.9583 | Zehnder | ROVD220-20 | Vertical | 0.1 | 9016 | 0556 | 3570
[7 empty] | 5454.5455 | 6000 | 4840 | 2 | 6050 | 50 | 10.9167 | Zehnder | ROVD210-20 | Vertical | 0.1 | 9006 | 0064 | 3570
[7 empty] | 2727.2727 | 3000 | 4400 | 1 | 2750 | -250 | 0.83333 | Zehnder | ROVD240-16 | Vertical | 0.1 | 9016 | 0556 | 3570
| RDC | Accueil | A1-004 | 17 | 2 | 19 | 894.5455 | 984 | 1978 | 1 | 1098.8889 | 114.8889 | 22.8433 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1978 W 1820X1016 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| RDC | Hall | A1-006 | 35 |  | 16 | 559.0909 | 615 | 973 | 1 | 608.125 | -6.875 | 8.7703 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L456 H2020 973W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| 9016 | Agent comptable | A1-021 | 18 | 2 | 19 | 390 | 429 | 730 | 1 | 405.5556 | -23.4444 | 3.9886 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Secrétariat de scolarité | A1-026 | 18 | 2 | 19 | 390 | 429 | 730 | 1 | 405.5556 | -23.4444 | 3.9886 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de rencontre | A1-027 | 18 | 5 | 19 | 390.9091 | 430 | 730 | 1 | 405.5556 | -24.4444 | 3.7468 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau gestionnaire | A1-028 | 18 | 1 | 19 | 525.4545 | 578 | 973 | 1 | 540.5556 | -37.4444 | 2.8739 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L456 H2020 973W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau proviseur | A1-034 | 21 | 1 | 19 | 429.0909 | 472 | 879 | 1 | 488.3333 | 16.3333 | 13.8065 | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Assistante de direction | A1-035 | 18 | 2 | 19 | 390.9091 | 430 | 730 | 1 | 405.5556 | -24.4444 | 3.7468 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau proviseur adjoint | A1-040 | 18 | 1 | 19 | 510.9091 | 562 | 973 | 1 | 540.5556 | -21.4444 | 5.8027 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L456 H2020 973W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Administrateur réseau et atelier | A1-041 | 19 | 1 | 19 | 397.2727 | 437 | 730 | 1 | 405.5556 | -31.4444 | 2.0849 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Directeur délégué | A1-044 | 15 | 1 | 19 | 465.4545 | 512 | 879 | 1 | 488.3333 | -23.6667 | 4.9154 | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Travail / réunion | A1-045 | 22 | 8 | 19 | 445.4545 | 490 | 879 | 1 | 488.3333 | -1.6667 | 9.6259 | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Circulation | A1-048 | 20 |  | 19 | 1897.2727 | 2087 | 1720 | 2 | 1911.1111 | -175.8889 | 0.72938 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1703 W 2020X792 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| RDC | Salle des professeurs | A1-052 | 93 | 26 | [10 empty] | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Création numérique | A1-047 | 16 | 5 | 19 | 358.1818 | 394 | 730 | 1 | 405.5556 | 11.5556 | 13.2262 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Création numérique | A1-049 | 16 | 5 | 19 | 357.2727 | 393 | 730 | 1 | 405.5556 | 12.5556 | 13.5143 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de travail individuel | A1-050 | 10 | 2 | 19 | 287.2727 | 316 | 659 | 1 | 366.1111 | 50.1111 | 27.4437 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 659 W 1820X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de travail individuel | A1-051 | 10 | 2 | 19 | 461.8182 | 508 | 879 | 1 | 488.3333 | -19.6667 | 5.7415 | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de travail en groupe | A1-057 | 14 | 8 | 19 | 375.4545 | 413 | 730 | 1 | 405.5556 | -7.4444 | 8.0172 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de travail en groupe | A1-058 | 14 | 8 | 19 | 761.8182 | 838 | 1460 | 1 | 811.1111 | -26.8889 | 6.4704 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1460 W 2020X680 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Sanitaires | A1-060 | 5 |  | 16 | 192.7273 | 212 | 343 | 1 | 214.375 | 2.375 | 11.2323 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 343 W 920X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
|  |  | A1-066 | 7 |  | 16 | 458.1818 | 504 | 973 | 1 | 608.125 | 104.125 | 32.7257 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 971 W 2020X456 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de club | A1-070 | 36 | 16 | 19 | 2730.9091 | 3004 | 2676 | 2 | 2973.3333 | -30.6667 | 8.8771 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2676 W 2020X1240 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de détente | A1-072 | 25 | 12 | 19 | 1179.0909 | 1297 | 2433 | 1 | 1351.6667 | 54.6667 | 14.6363 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2433W 2020X1128 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de pratique musicale | A1-076 | 40 | 12 | 19 | 2201.8182 | 2422 | 2189 | 2 | 2432.2222 | 10.2222 | 10.4643 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2189 W 2020X1016 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| RDC | Foyer / cafétéria | A1-077 | 124 | 70 | 19 | 6933.6364 | 7627 | 3027 | 4 | 6726.6667 | -59.2222 | 9.1459 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 3027 W 2520X1128 | Vertical | 0.1 | 2 rad en 9006 2 rad en 9016 | 2 rad en COD8N 2 rad en COD1 | 85
| RDC |  | A1-077 | 124 | 70 | 19 | 0 |  | 1514 | 1 | 841.1111 |  |  | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1514W 2520X568 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| RDC | Bureau CVL | A1-078 | 20 | 10 | 19 | 1660 | 1826 | 3162 | 1 | 1756.6667 | -69.3333 | 5.8233 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 3162W 2020X1464 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| RDC | Casiers | A1-082 | 125 |  | 16 | 5454.5455 | 6000 | 4840 | 2 | 6050 | 50 | 10.9167 | Zehnder | ROVD210-20 | Vertical | 0.1 | 9006 | 0064 | 3570
| RDC | Circulation | A1-082b | 117 |  | 16 | 2727.2727 | 3000 | 4840 | 1 | 3025 | 25 | 10.9167 | Zehnder | ROVD210-20 | Vertical | 0.1 | 9006 | 0064 | 3570
| RDC | Salle de rencontre | A1-083 | 18 | 5 | 19 | 431.8182 | 475 | 931 | 1 | 517.2222 | 42.2222 | 19.7778 | Irsap | PIANO H. RAD. DECO EC 931 W 456X1820 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Bureau surveillants | A1-087 | 20 | 2 | 19 | 591.8182 | 651 | 1216 | 1 | 675.5556 | 24.5556 | 14.1492 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L568 H2020 1216W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle surveillants | A1-088 | 15 | 2 | 19 | 388.1818 | 427 | 730 | 1 | 405.5556 | -21.4444 | 4.4757 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 730 W 2020X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau CPE | A1-089 | 12 | 1 | 19 | 345.4545 | 380 | 659 | 1 | 366.1111 | -13.8889 | 5.9795 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 659 W 1820X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau CPE | A1-093 | 12 | 1 | 19 | 345.4545 | 380 | 659 | 1 | 366.1111 | -13.8889 | 5.9795 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 659 W 1820X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau CPE | A1-094 | 12 | 1 | 19 | 345.4545 | 380 | 659 | 1 | 366.1111 | -13.8889 | 5.9795 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 659 W 1820X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| R+1 | Espace de travail | A1-110 | 10 | 4 | 16 | 2727.2727 | 3000 | 5060 | 1 | 3162.5 | 162.5 | 15.9583 | Zehnder | ROVD220-20 | Vertical | 0.1 | 9006 | 0064 | 3570
| R+1 | Circulation | A1-112 | 68 |  | 19 | 3470 | 3817 | 3162 | 2 | 3513.3333 | -303.6667 | 1.2488 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 3162 W 2020X1464 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
[16 empty] | Vertical | 0.1
| R+1 | Espace de travail | A1-121 | 9 | 3 | 19 | 480.9091 | 529 | 973 | 1 | 540.5556 | 11.5556 | 12.4029 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L456 H2020 973W | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+1 | Espace de travail | A1-131 | 13 | 3 | 19 |  | 454 | 879 | 1 | 488.3333 | 34.3333 |  | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| R+1 | Circulation | A1-138 | 73 |  | 19 | 1289.0909 | 1418 | 2676 | 1 | 1486.6667 | 68.6667 | 15.3268 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2676 W 2020X1240 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+1 | Circulation | A1-149 | 96 |  | 16 | 2727.2727 | 3000 | 5060 | 1 | 3162.5 | 162.5 | 15.9583 | Zehnder | ROVD220-20 | Vertical | 0.1 | 9006 | 0064 | 3570
| R+1 | Bureau documentaliste | A1-158 | 14 | 1 | 19 |  | 500 | 879 | 1 | 488.3333 | -11.6667 |  | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| R+1 | Bureau COP | A1-162 | 17 | 1 | 19 |  | 766 | 1460 | 1 | 811.1111 | 45.1111 |  | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1460 W 2020X680 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| R+2 | Circulation | A1-204 | 138 |  | 16 | 5454.5455 | 6000 | 5060 | 2 | 6325 | 325 | 15.9583 | Zehnder | ROVD220-20 | Vertical | 0.1 | 9006 | 0064 | 3570
| R+2 | Circulation | A1-210 | 71 |  | 19 | 419.0909 | 461 | 879 | 1 | 488.3333 | 27.3333 | 16.5221 | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+2 | Escalier D | A1-213 | 37 |  | 16 | 720 | 792 | 1216 | 1 | 760 | -32 | 5.5556 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L568 H2020 1216W | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+3 | Escalier A | A1-227 | 28 |  | 16 | 1166.3636 | 1283 | 2189 | 1 | 1368.125 | 85.125 | 17.2983 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2189 W 2020X1016 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+2 | Circulation | A1-230b | 68 |  | 19 | 3030.9091 | 3334 | 3162 | 2 | 3513.3333 | 179.3333 | 15.9168 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 3162 W 2020X1464 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+2 | Espace de travail | A1-237 | 9 | 3 | 19 | 902.7273 | 993 | 1703 | 1 | 946.1111 | -46.8889 | 4.8059 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1703 W 2020X792 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+2 | Circulation | A1-238 | 75 |  | 16 | 729.0909 | 802 | 1216 | 1 | 760 | -42 | 4.2394 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L568 H2020 1216W | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
BATIMENT A2 | RDC | Vestiaire | A2-001 | 15 |  | 20 | 698.1818 | 768 | 1361 | 1 | 850.625 | 82.625 | 21.8343 | Irsap | PIANO RAD. H. DECO EC 1361 W 680X1820 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Chambre | A2-005 | 19 |  | 19 | 916.3636 | 1008 | 1771 | 1 | 983.8889 | -24.1111 | 7.3688 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1771 W 904X1820 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Zone de préparation alimentaire familiale | A2-014 | 58 |  | 19 | 2723.6364 | 2996 | 2676 | 1 | 1486.6667 | -22.6667 | 9.1678 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2676 W 2020X1240 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Zone de préparation alimentaire collective | A2-015 | 26 |  | 19 | 0 |  | 2676 | 1 | 1486.6667 |  |  | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2676 W 2020X1240 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de bains | A2-018 | 7 |  | 20 | 360.9091 | 397 | 688 | 1 | 430 | 33 | 19.1436 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 688 W 680X920 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Chambre | A2-021 | 11 |  | 19 | 428.1818 | 471 | 879 | 1 | 488.3333 | 17.3333 | 14.0481 | Irsap | PIANO V. RAD. DECO EC 879 W 1820X456 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salon salle à manger | A2-022 | 24 | 6 | 19 | 730 | 803 | 1460 | 1 | 811.1111 | 8.1111 | 11.1111 | Irsap | PIANO RAD. V. DECO EC 1460 W 2020X680 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Vestiaire | A2-028 | 11 |  | 20 | 141.8182 | 156 | 272 | 1 | 170 | 14 | 19.8718 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 272 W 344X700 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Vestiaire | A2-029 | 11 |  | 20 | 141.8182 | 156 | 272 | 1 | 170 | 14 | 19.8718 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 272 W 344X700 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Chambre | A2-030 | 9 | 2 | 19 | 197.2727 | 217 | 450 | 1 | 250 | 33 | 26.7281 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 450 W 1220X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Douche | A2-032 | 4 |  | 20 | 30.9091 | 34 | 136 | 1 | 85 | 51 | 175 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 136 W 520X232 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Vestiaire | A2-033 | 11 |  | 20 | 141.8182 | 156 | 272 | 1 | 170 | 14 | 19.8718 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 272 W 344X700 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Vestiaire | A2-034 | 9 |  | 20 | 183.6364 | 202 | 358 | 1 | 223.75 | 21.75 | 21.8441 | Irsap | PIANO RAD. H. DECO EC 358 W 456X700 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Chambre | A2-036 | 8 | 2 | 19 | 197.2727 | 217 | 450 | 1 | 250 | 33 | 26.7281 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 450 W 1220X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Salle de soin | A2-038 | 15 | 1 | 19 | 145.4545 | 160 | 343 | 1 | 190.5556 | 30.5556 | 31.0069 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 343 W 920X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau ass social | A2-039 | 11 | 1 | 19 | 305.4545 | 336 | 659 | 1 | 366.1111 | 30.1111 | 19.8578 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 659 W 1820X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau méd/inf | A2-040 | 13 | 1 | 19 | 313.6364 | 345 | 659 | 1 | 366.1111 | 21.1111 | 16.7311 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 659 W 1820X344 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Vestiaire | A2-047 | 11 |  | 20 | 375.4545 | 413 | 688 | 1 | 430 | 17 | 14.5278 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 688 W 680X920 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Vestiaire | A2-049 | 10 |  | 20 | 348.1818 | 383 | 688 | 1 | 430 | 47 | 23.4987 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 688 W 680X920 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Vestiaire | A2-050 | 10 |  | 20 | 348.1818 | 383 | 688 | 1 | 430 | 47 | 23.4987 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 688 W 680X920 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Vestiaire | A2-051 | 10 |  | 20 | 348.1818 | 383 | 688 | 1 | 430 | 47 | 23.4987 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 688 W 680X920 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Vestiaire | A2-052 | 10 |  | 20 | 217.2727 | 239 | 358 | 1 | 223.75 | -15.25 | 2.9812 | Irsap | PIANO RAD. H. DECO EC 358 W 456X700 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Vestiaire | A2-053 | 12 |  | 20 | 162.7273 | 179 | 358 | 1 | 223.75 | 44.75 | 37.5 | Irsap | PIANO RAD. H. DECO EC 358 W 456X700 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Vestiaire | A2-054 | 11 |  | 20 | 160 | 176 | 358 | 1 | 223.75 | 47.75 | 39.8438 | Irsap | PIANO RAD. H. DECO EC 358 W 456X700 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Entretien maintenance | A2-057 | 45 |  | 16 | 1445.4545 | 1590 | 2809 | 1 | 1755.625 | 165.625 | 21.4583 | Irsap | PIANO RAD. H. DECO EC 2809 W 1352X2020 | Horizontal | 0.1 | 9006 | COD8N | 82
| RDC | Circulation | A2-060 | 111 |  | 16 | 1279.0909 | 1407 | 2418 | 1 | 1511.25 | 104.25 | 18.1503 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2418 W 1820X1240 | vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| RDC | Stockage atelier | A2-066 | 38 |  | 16 | 488.1818 | 537 | 912 | 1 | 570 | 33 | 16.7598 | Irsap | PIANO H. RAD. DECO EC 912 W 680X1220 | Horizontal | 0.1 | 9016 | COD1 | 82
| RDC | Circulation | A2-069 | 54 |  | 16 | 1386.3636 | 1525 | 2418 | 1 | 1511.25 | -13.75 | 9.0082 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2418 W 1820X1240 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| RDC | Atelier technique | A2-072 | 61 |  | 16 | 1375.4545 | 1513 | 2402 | 1 | 1501.25 | -11.75 | 9.1457 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2398 W 2220X1016 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
BATIMENT A3 | RDC | Plonge batterie | A3-014 | 18 |  | 16 | 1056.3636 | 1162 | 1946 | 1 | 1216.25 | 54.25 | 15.1355 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1946 W 2020X904 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Réception des marchandise | A3-019 | 41 |  | 16 | 671.8182 | 739 | 1216 | 1 | 760 | 21 | 13.1258 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L568 H2020 1216W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau chef | A3-026 | 19 | 1 | 19 | 537.2727 | 591 | 1099 | 1 | 610.5556 | 19.5556 | 13.6398 | Irsap | PIANO V. RAD. DECO EC 1099 W 1820X568 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Bureau agent | A3-028 | 13 | 1 | 19 | 538.1818 | 592 | 1099 | 1 | 610.5556 | 18.5556 | 13.4478 | Irsap | PIANO V. RAD. DECO EC 1099 W 1820X568 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Circulation | A3-029 | 36 |  | 16 | 1926.3636 | 2119 | 3162 | 1 | 1976.25 | -142.75 | 2.5897 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 3162 W 2020X1464 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| RDC | Vestiaires douches personnel | A3-039 | 15 |  | 20 | 771.8182 | 849 | 1460 | 1 | 912.5 | 63.5 | 18.2273 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1460 W 2020X680 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
BATIMENT A1 | R+1 | Espace de travail | A1-110 | 10 | 4 | 16 | 2727.2727 | 3000 | 5060 | 1 | 3162.5 | 162.5 | 15.9583 | Zehnder | ROVD220-20 | Vertical | 0.1 | 9006 | 0064 | 3570
| R+1 | Circulation | A1-112 | 68 |  | 19 | 3470 | 3817 | 3162 | 2 | 3513.3333 | -303.6667 | 1.2488 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 3162 W 2020X1464 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
[16 empty] | Vertical | 0.1
| R+1 | Espace de travail | A1-121 | 9 | 3 | 19 | 480.9091 | 529 | 973 | 1 | 540.5556 | 11.5556 | 12.4029 | Irsap | Radiateur PIANO vertical L456 H2020 973W | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+1 | Espace de travail | A1-131 | 13 | 3 | 19 |  | 454 | 879 | 1 | 488.3333 | 34.3333 |  | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| R+1 | Circulation | A1-138 | 73 |  | 19 | 1289.0909 | 1418 | 2676 | 1 | 1486.6667 | 68.6667 | 15.3268 | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 2676 W 2020X1240 | Vertical | 0.1 | 9006 | COD8N | 85
| R+1 | Circulation | A1-149 | 96 |  | 16 | 2727.2727 | 3000 | 5060 | 1 | 3162.5 | 162.5 | 15.9583 | Zehnder | ROVD220-20 | Vertical | 0.1 | 9006 | 0064 | 3570
| R+1 | Bureau documentaliste | A1-158 | 14 | 1 | 19 |  | 500 | 879 | 1 | 488.3333 | -11.6667 |  | Irsap | Radiateur PIANO 1 L456 H1820 879W | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85
| R+1 | Bureau COP | A1-162 | 17 | 1 | 19 |  | 766 | 1460 | 1 | 811.1111 | 45.1111 |  | Irsap | PIANO RAD. DECO EC 1460 W 2020X680 | Vertical | 0.1 | 9016 | COD1 | 85

## détail panneaux rayonnants
BILAN DE PUISSANCE - PANNEAUX RAYONNANTS
Détermination | [5 empty] | Tempétature |  |  |  | Débit unitaire (kg/h) |  | Puissance |  | Puissance totale |  | Puissance nécessaire W
Etage | Local | Longueur ml | Quantité | Bord | Couleur | Ta | Tr | Ti | DT | UN | Mini | Unitaire W | Totale W | corrigée W | installée W
RDC | A1-020 | 1.2 | 8 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1795 | 1525 | 1525 | 1300
RDC | A1-081 | 1.2 | 13 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 2917 | 2479 | 2479 | 1945
RDC | A1-095 | 1.2 | 12 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 2692 | 2288 | 2288 | 2115
RDC | A1-031 | 1.2 | 13 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 2917 | 2479 | 2479 | 2441
RDC | A1-038 | 1.2 | 7 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334 | 1334 | 1554
RDC | A2-002 | 1.2 | 2 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 1142 | 986
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
RDC | A2-003 | 1.2 | 2 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 1142 | 796
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
RDC | A2-004 | 1.2 | 3 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1716 | 1285
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
RDC | A2-007 | 1.2 | 2 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 1142 | 752
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
RDC | A2-008 | 1.2 | 5 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 2097 | 2228
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
RDC | A2-009 | 1.2 | 4 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 762 | 751
RDC | A2-010 | 1.2 | 4 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 762 | 822
RDC | A2-016 | 1.2 | 3 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1716 | 1923
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
RDC | A2-024 | 1.2 | 2 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 760 | 700
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 2 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380
RDC | A2-025 | 1.2 | 4 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1524 | 1711
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
RDC | A2-043 | 1.2 | 4 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1334 | 1418
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
RDC | A2-048 | 1.2 | 20 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 12 | 38 | 12 | 50 | 238 | 5616 | 4773 | 4773 | 1660
RDC | A3-001 | 2.4 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 19 | 50 | 398 | 1795 | 1525 | 1525 | 1543
RDC | A3-010 | 2.4 | 12 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 19 | 50 | 398 | 5385 | 4577 | 10776 | 11762
RDC |  | 3 | 13 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 24 | 50 | 502 | 7293 | 6199
RDC | A3-011 | 3.6 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 28 | 50 | 572 | 2692 | 2288 | 2288 | 2355
RDC | A3-012 | 3 | 8 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 24 | 50 | 502 | 4488 | 3814 | 5243 | 2053
RDC |  | 2.4 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 19 | 50 | 398 | 1346 | 1144
RDC |  | 1.8 | 1 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 14 | 50 | 294 | 336 | 285
RDC | A3-027 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 1308
RDC | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R1 | A1-101 | 1.8 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 14 | 50 | 294 | 673 | 570 | 570 | 618
R1 | A1-102 | 1.8 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 14 | 50 | 294 | 673 | 570 | 570 | 603
R1 | A1-103 | 1.8 | 1 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 14 | 50 | 294 | 336 | 285 | 570 | 550
R1 | 4 orifices x | 1.8 | 1 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 14 | 50 | 294 | 336 | 285
R1 | A1-113 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 1297
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-114 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 950
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-115 | 1.2 | 1 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 224 | 190 | 380 | 311
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 1 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 224 | 190
R1 | A1-116 | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334 | 2668 | 1378
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334
R1 | A1-118 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 950
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-119 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 950
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-120 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1715 | 1681
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R1 | A1-123 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1715 | 917
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-125 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 1425
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-129 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1524 | 1455
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R1 | A1-130 | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 760 | 552
R1 |  | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380
R1 | A1-132 | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334 | 2668 | 2135
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334
R1 | A1-133 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 1461
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-134 | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 760 | 901
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380
R1 | A1-135 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1524 | 1361
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R1 | A1-136 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 1771
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-137 | 1.2 | 1 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 224 | 190 | 570 | 504
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380
R1 | A1-140 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 994
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R1 | A1-140b | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 1058
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R1 | A1-141 | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144 | 2288 | 1846
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
R1 | A1-143 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 1487
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-144 | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144 | 2288 | 2012
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
R1 | A1-145 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1524 | 1005
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R1 | A1-147 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 620
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R1 | A1-148 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 1197
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R1 | A1-150 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 627
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R1 | A1-151 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 627
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R1 | A1-155 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 627
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R1 | A1-156 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 565
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R1 | A1-165 | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 760 | 734
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380
R1 | A1-166 | 1.8 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 19 | 50 | 294 | 673 | 570 | 1140 | 1150
R1 | 4 orifices x | 1.8 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 19 | 50 | 294 | 673 | 570
R1 | A1-167 | 1.2 | 10 | Plafonds | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 2244 | 1907 | 1907 | 6650
R1 | A1-168 + A1-171 | 1.2 | 11 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 2468 | 2097 | 4004
R1 | 4 orifices x | 1.2 | 10 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 2244 | 1907
R1 | A1-105 + A1-106 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 572
R2 | Vide sur CDI A1-169 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1524
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R2 | A1-201 | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144 | 2288 | 1535
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
R2 | A1-202 | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 760 | 514
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380
R2 | A1-203 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1524 | 1318
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R2 | A1-205 | 1.2 | 8 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1795 | 1525 | 3050 | 2512
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 8 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1795 | 1525
R2 | A1-212 | 1.2 | 8 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1795 | 1525 | 3050 | 2100
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 8 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1795 | 1525
R2 | A1-214 | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 1142 | 865
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R2 | A1-216 | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334 | 2668 | 2026
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334
R2 | A1-220 | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144 | 2288 | 1536
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
R2 | A1-221 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 572 | 391
R2 | A1-222 | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334 | 2668 | 1846
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334
R2 | A1-223 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1524 | 1076
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R2 | A1-226 | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334 | 2668 | 1839
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 7 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1570 | 1334
R2 | A1-228 | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144 | 2288 | 1603
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
R2 | A1-229 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 1256
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953
R2 | A1-232 | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 380 | 828 | 908
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 2 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 448 | 448
R2 | A1-233 | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144 | 2288 | 1779
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 6 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1346 | 1144
R2 | A1-234 | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572 | 1144 | 968
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R2 | A1-235 | 1.2 | 8 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1795 | 1525 | 3050 | 2101
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 8 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1795 | 1525
R2 | A1-236 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1524 | 1653
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762
R2 | A1-239 | 1.2 | 4 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 897 | 762 | 1334 | 1762
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 3 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 673 | 572
R2 | A1-242 | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953 | 1906 | 1838
R2 | 4 orifices x | 1.2 | 5 | Ilôts | STD | 60 | 40 | 19 | 31 | 9 | 50 | 190 | 1122 | 953