Installations de désenfumage : DES E

Mise à jour Novembre 2006

# Conditions particulières

Les Conditions Particulières de ce contrat sont inséparables des Conditions Générales.

Les deux documents sont signés ensemble par les parties.

## Installations concernées :

installations de désenfumage naturel, les installations de désenfumage Mécanique (option),

## 1 - Renseignements généraux

Établissement :	COLLEGE du BERNSTEIN

Adresse :	04, rue du Collège  67650 DAMBACH LA VILLE

N° de téléphone :	03 88 92 65 10	Fax :	03 88 92 65 15

Représenté par (1) :	M. Guy CHENAL – Principal

EMAIL :	intendant.0670011y@ac-strasbourg.fr

### Entreprise :

Siret :

Adresse :

| N° de téléphone : | . | N° de télécopie : | . |
| --- | --- | --- | --- |
| Représenté par (1) | . | Courriel : | . |

### Date de prise d’effet du contrat :   1 septembre 2019

Durée du contrat :				1 an reconduction express 2 fois

Date prévisible de ou des interventions : 	durant les congés scolaires impérativement

impérativement avertir avant le passage du technicien

### Conditions financières :

|  | €uros HT | €uros TTC |
| --- | --- | --- |
| Coût annuel du contrat : |  |  |
| Coût des interventions particulières (art 2.5) : |  |  |
| Forfait déplacement heures normales |  |  |
| Heures normales d’intervention |  |  |
| Forfait déplacement autres heures |  |  |
| Autres heures d’intervention |  |  |
| Pièces courantes et accessoires (2) |  |  |

(2) Dans le cas où le nombre de pièces serait élevé, un bordereau de prix unitaires serait fourni en annexe du CCP.

| Prestataire : Date : Nom : Signature - cachet | Etablissement : COLLEGE du BERNSTEIN Date : ……………………. Nom : Guy CHENAL Signature - cachet |
| --- | --- |

(1) Le Chef d’établissement dûment autorisé par le Conseil d’Administration en date du 25/6/2013

## 2 - Conditions particulières

Les numéros d'articles se réfèrent à ceux des conditions générales qu’il faut également consulter.

### Durée (art. 1,2) : 				1 an reconduction express 2 fois

### Nombre d'interventions minimum à assurer (art. 2,4)

Les opérations de surveillance et d'entretien courant (définies dans le paragraphe 3 Prestations à réaliser), nécessitent au minimum :

Nombre de visites minimum :				1

Nombre de visites demandées par l’Etablissement :	1

### Dépannages : (art 2,5)

Nombre de dépannages, dus à une défaillance technique, compris dans le montant forfaitaire du contrat, décision de l’établissement :		0

Les autres dépannages sont payés à l'entreprise en plus du contrat.

## 3 - Ouvrages concernés :

Les installations de désenfumage naturel :

- les ouvrages de désenfumage (exutoires, portes, rideaux,..) et tous ouvrants actionnés par un dispositif mécanique à commande manuelle (ex : tirer lâcher) ou une commande automatique (électrique, pneumatique). Les ouvrages sont situés en toiture, en façade, en position intérieure aux locaux (éventuellement).

Les installations de désenfumage Mécanique (option), les portes coupe-feu (option), les autres asservissements (option)

    - 3 trappes de désenfumage : escalier cuisine, scolaire A et B

## 4 - Prestations à réaliser

### Vérifications périodiques  		Annuel

- Les vérifications annuelles

- Les vérifications techniques comprennent : les essais de fonctionnement et la Vérification réglementaire (Règlement ERP DF10 :

    - le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;

    - le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;

    - la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;

    - l’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article ERP DF 3, § 5 ;

    - le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;

Rappel :

Toutes ces prestations de vérifications font l’objet d’un rapport de contrôle remis à l’établissement. La visite est consignée dans le Registre de Sécurité

### Prestations d’entretien : 		Annuel

- Lubrification des mécanismes, nettoyage

- Vérification du bon fonctionnement (plusieurs manoeuvres) et remise en état si nécessaire :		Contrôle solidité et fiabilité

Contrôle de la signalétique réglementaire

Opérations de vérifications à effectuer sur lanterneaux

- ouverture de l’appareil ; vérification de la tension des ressorts d’ouverture et des vérins ;

- graissage des ressorts ; contrôle de l’état des joints ;

- vérification des articulations ; réglage du système de déclenchement (verrou, etc.) ;

- contrôle de l’état des fusibles ; changement éventuel suivant état ;

- redressage éventuel des bras ou tiges de poussée ;

- fermeture des appareils, contrôle de l’enclenchement des gâches ;

- vérification et changement des vis de fixation s’il y a lieu ;

- essai d’ouverture à la demande et en présence du responsable sécurité de l’établissement.

Opérations de vérifications à effectuer sur châssis :

- ouverture de l’appareil ; vérification de la tension des vérins éjecteurs;

- contrôle de l’état des joints ; vérification des articulations ;

- réglage du système de déclenchement ; contrôle de l’état des fusibles ;

- redressage éventuel du cadre ouvrant ; redressage éventuel suivant état ;

- fermeture des appareils, contrôle de l’enclenchement des gâches ;

- vérification et changement des vis de fixation (s’il y a lieu) ;

- essai d’ouverture à la demande et en présence du responsable sécurité de l’établissement.

Opérations de vérification à effectuer sur les commandes à distance mécanique "tirez lâchez" :

- déplombage de l’appareil ; manœuvre d’ouverture ;

- vérification du câble et tube de liaison, des points de fixation, des coudes et manchons ;

- graissage du câble ; vérification et graissage de l’appareil ; remise en place ;

- essais d’ouverture à la demande en présence du service de sécurité ;

- plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

Opérations de vérifications à effectuer sur les commandes à distance "treuil aération" :

- manœuvre d’ouverture ; vérification du câble et du tube de liaison ;

- vérification des points de fixation et des poulies de renvoi ; graissage du câble ;

- essais d’ouverture - refermeture à la demande ; remplacement éventuel de la glace à briser.

Opérations de vérification à effectuer sur les commandes à distance pneumatique cartouche CO2

- déplombage du poste de commande CO2 ; percussion de la cartouche ;

- vérification des points de fixation (coffret, canalisation cuivre, mini vérin pneumatique, raccords à olive) ; vérification du bon déclenchement du treuil et des liaisons et poulies ;

- graissage du câble et de l’appareil ; remise en place ;

- essais d’ouverture et refermeture par treuil ; fourniture et pose d’une cartouche de CO2 ;

- plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

0pérations de vérifications à effectuer sur les commandes à distance "treuil sécurité incendie" :

- déplombage de l’appareil ; manœuvre d’ouverture ;

- vérification du câble, tube de liaison, des points de fixation, des poulies de renvoi et des coudes et manchons ; graissage du câble et de l’appareil, remise en place ;

- essais d’ouverture et de refermeture en présence du service de sécurité de l’établissement ;

- plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

Opérations de vérifications à effectuer sur les ouvertures et fermetures par treuil avec déclenchement à distance par cartouche CO2 :

- déplombage de l’appareil ; percussion de la cartouche ;

- vérification des points de fixation (coffret, canalisations cuivre, mini vérin pneumatique et raccords à olive) ; vérification du bon déclenchement du treuil ;

- vérification des liaisons, poulies, des points de fixation et des poulies de renvoi, des coudes et manchons ; graissage du câble et de l’appareil ; essais d’ouverture - refermeture par treuil ;

- fourniture et pose d’une cartouche CO2 ; plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

Opérations de vérifications à effectuer sur les commandes à distance CO2 (ouverture simple, refermeture manuelle au niveau de l’exutoire) :

- déplombage du poste de commande CO2 ; essais de percussion de la cartouche CO2 ;

- vérification des points de fixation (coffrets, tubes cuivre et mini vérin) ;

- vérification des raccords à olives ; graissage du mini vérin, réarmement du verrou ;

- fourniture et pose d’une nouvelle cartouche CO2 ; plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser

Ouverture et refermeture par cartouche CO2 :

- déplombage du poste de commande CO2 ; percussion de la cartouche - ouverture ;

- vérification des points de fixation (coffret, double canalisation cuivre, vérin pneumatique double effet bloqué mécaniquement et raccords à olive) ; nettoyage du vérin ;

- dépose de la cartouche - ouverture si nécessaire ; percussion de la cartouche - fermeture ;

- vérification de la bonne fermeture des exutoires et du blocage mécanique du vérin,

- fourniture et pose de 2 nouvelles cartouches ; plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

Ouverture par thermo fusible :

- percussion de la cartouche CO2 (soit par démontage de l’ampoule alcool ; soit par dépose du fusible thermique) ; vérification de la bonne ouverture des exutoires ;

- refermeture des exutoires (soit par percussion de la cartouche – fermeture ; soit par le coffret aération (air comprimé)).

Option 1 : entretien désenfumage mécanique :

- Entretien des installations de désenfumage mécanique (moteur, clapet, volets et toute autre pièce mécanique)

- Entretien des sources de secours selon les prescriptions de la réglementation

- Entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions du constructeur

- Entretien des détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion suivant la notice du constructeur

- Le fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques

- Le fonctionnement des bouches, exutoires et ouvrants de désenfumage

- Le fonctionnement des transmissions et signalisations

- L'arrêt des ventilations mécaniques permanentes

- La fermeture des éléments mobiles de compartimentage et le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage

- Les mesures de pression, de débit et de vitesse

- Vérification des joints coupe-feu ou pare flammes

- Manoeuvre plusieurs fois des clapets

Option 2 : entretien des blocs portes coupe-feu :

Installations :	les portes de recoupement, les portes d'encloisonnement, les portes de sorties, les trappes ou portillons relatifs à la sécurité.

- Contrôle du bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et notamment des ventouses ou systèmes magnétiques actionnant la fermeture. Remise en état du support et des fixations

- Contrôle de la bonne fermeture des ouvrants.

- Vérification de l’état général et du scellement du bloc porte ; état des vantaux ;

- Vérification de la fixation des vantaux sur les charnières ou les gonds

- Vérification de la présence des joints intumescents le cas échéant ;

- Vérification de la présence et de l’état général des joints à lèvres des portes en va et vient ;

- Vérification de l’état général de l’oculus le cas échéant ;

- Vérification de la fixation et de l’état des pare closes ;

- Ouverture et fermeture des vantaux, vérification du battement ;

- Vérification de la présence des fermes portes et de leur fonctionnement ;

- Vérification de la présence, de l’état et du fonctionnement du sélecteur de fermeture ;

- Vérification de la présence des affichettes réglementaires « porte coupe-feu, à maintenir fermée » ou « porte coupe-feu, ne mettez pas d’obstacle à la fermeture »

- Remise en état des portes, trappes, remplacement de l'étanchéité des ouvrants (notamment joint coupe-feu ou pare flamme)

- Contrôle et remise en état des accessoires : barres anti - paniques, sélecteurs, ferme portes, serrureries....

Option :

- entretien des autres asservissements : entretien des équipements asservis.

- Formation du personnel de l’établissement à l’utilisation des installations....

## 5 – Limites de prestations

### Sont compris dans le forfait :

### Les consommables

Sont compris dans les consommables

- les visseries, chiffons, lubrifiants

- les plombages, cartouches CO2

- la réparation ou le remplacement des petites pièces hors d'usage : lampes, fusibles, …

### Ne sont pas compris dans le forfait :

Il sera fixé au contrat le coût des pièces et accessoires les plus courants.

Description des installations de désenfumage :

| 1 - Escaliers : | Désenfumage naturel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Cage | Nombre de Commande | Exutoires | Observations |
|  |  | Tirer lâcher | Electrique | A gaz | Autres | Nbre | Type |  |
| Bat Enseignement | A |  |  | X |  | 1 | En toiture terrasse |  |
|  | B |  |  | X |  | 1 | En toiture terrasse |  |
| Bat Cuisine | service |  |  | X |  | 1 | En toiture terrasse |  |

| 2 – Circulations : | Désenfumage naturel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment / Cir. | Etage | Nombre de Commande | Exutoires | Observations |
|  |  | Tirer lâcher | Electrique | A gaz | Autres | Nbre | Type |  |

| 3 - Locaux : |  | Désenfumage naturel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment | Cage / Etage | Nombre de Commande | Exutoires | Observations |
|  |  | Tirer lâcher | Electrique | A gaz | Autres | Nbre | Type |  |

4 - Désenfumage mécanique du type

Décrire avec soin l'installation (si besoin inclure un schéma Indiquer : La présence de trappes coupe feu dans des gaines, les clapets auto commandés, les volets de transfert, le débit des appareils, les liaisons avec le SSI) :

( avec soufflage et extraction

( avec extraction seule

5 - Autres Installations à entretenir (à décrire succinctement)